1.ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

1.1.  Исходные данные (Вариант 18)

- Масштаб: в 1 клетке - 14 км;

- Коэффициент мощности на подстанции "А", отн.ед. 0,94;

- Напряжение на шинах подстанции "А", кВ: Uмакс = 116 Uавар = 105;

- Число часов использования максимальной нагрузки Tмакс = 4400ч;

- Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:

Pмакс 10= 33, Pмакс  12= 45, Pмакс 13= 24, Pмакс 14= 32;

- Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют следующие значения:

cosφ10= 0,81; cosφ12= 0,78; cosφ13= 0,79; cosφ14= 0,83.

11 вариантов конфигурации районной электрической сети:

Схема №1					          Схема №2

L=163 км                                                      L=266 км

Выключателей 15                                     Выключателей 18

Схема №3					          Схема №4

L=287 км                                                      L=189 км

Выключателей 20                                       Выключателей 22

Схема №5					          Схема №9

L=203 км                                                      L=259 км

Выключателей 16                                       Выключателей 24

Схема №7                                                    Схема №6

L=196 км                                                         L=175 км

Выключателей 18                                          Выключателей 16

Схема №8                                                     Схема №10

L=259 км                                                         L=238 км

Выключателей 24                                           Выключателей 19

Схема №11

L=273 км

Выключателей 18

1.2.Выборноминального напряжения электрической сети

Для выбранного варианта конфигурации электрической сети предварительно определим экономически целесообразное напряжение

Для этого необходимо определить длину линии и соответствующие передаваемые мощности:

Для схемы №1(на рис. Схема №3)

LA-13=63км; L13-10=49км;

LА-10=56км; LА-12=42км;

L12-14=42км; LA-14=77км.

Рассчитаем перетоки активных мощностей без учета потерь мощности.

Рис.1.2.1

Точка потокораздела и направление мощностей контура А–13–10–А

Определим мощности, передаваемые по кольцевым линиям:

РА-13=P13⋅L13-10+LА-10+P10⋅L10-АLA-13+L13-10+LА-10=24(49+56)+33⋅5663+49+56=26 MBт,

РА-10=P10⋅L13-10+LA-13+P13⋅LА-13LA-13+L13-10+LА-10=33(49+63)+24⋅6363+49+56=31 MBт,

По первому закону Кирхгофа определим распределение мощности

Р10-13;

Р10-13=РА-10-Р13=31-26=5МВт,

Рассмотрим участки А-12 , 12-14 и  A-14

РА-12=P12⋅L12-14+LА-14+P14⋅L14-АLA-12+L12-14+LА-14=45(42+77)+32⋅7742+42+77=48 MBт,

РА-14=P14⋅L12-14+LA-12+P12⋅LА-12LA-12+L12-14+LА-14=32(42+42)+45⋅4242+42+77=28 MBт

По первому закону Кирхгофа определим распределение мощности

Р12-14;

Р12-14= РА-12-РА-14=48-28=20 МВт

Экономически целесообразными напряжениями для соответствующих линий являются:

UНОМ,12-14Э=1000500L12-14+2500P12-14=100050042+250020=71,16кВ,

UНОМ,А-12Э=1000500LА-12+2500PА-12=100050042+250048=114.02кВ,

UНОМ,А-13Э=1000500LА-13+2500PА-13=100050063+250026=98.03кВ,

UНОМ,А-10Э=1000500LА-10+2500PА-10=100050056+250031=105,26кВ,

UНОМ,10-13Э=1000500L10-13+2500P10-13=100050049+25005=52,19кВ,

UНОМ,14-АЭ=1000500L14-А+2500P14-А=100050077+250028=102,кВ

UСР=95.33 кВ

Исходя из полученных результатов, видно, что выбранная схема электрической сети будет выполняться на напряжение UНОМ=110кВ.

Для схемы №2 (на рис. Схема №8)

LA-13=63км; L13-10=49км; LА-12'=33км. L14-12'=34км

LА-10=56км; L12-12'=21км; LA-14=77км.

Рассчитаем перетоки активных мощностей без учета потерь мощности.

Рис.1.2.1

Точка потокораздела и направление мощностей контура А–4–12–А

Определим мощности, передаваемые по кольцевым линиям:

РА-13=P13⋅L13-10+LА-10+P10⋅L10-АLA-13+L13-10+LА-10=24(49+56)+33⋅5663+49+56=26 MBт,

РА-10=P10⋅L13-10+LA-13+P13⋅LА-13LA-13+L13-10+LА-10=33(49+63)+24⋅6363+49+56=31 MBт,

По первому закону Кирхгофа определим распределение мощности

Р10-13;

Р10-13=РА-10-РА-13=31-26=5МВт,

РА-4	Определим мощности, передаваемые по двухцепным линиям:

РА-12'=P12+P142=45+322=38,5 МВт,

Р12'-12=P122=452=22,5 МВт,

Р12'-14=P142=322=16 МВт,

Экономически целесообразными напряжениями для соответствующих линий являются:

UНОМ,А-13Э=1000500LА-13+2500PА-13=100050063+250026=98.03кВ,

UНОМ,А-10Э=1000500LА-10+2500PА-10=100050056+250031=105,26кВ,

UНОМ,10-13Э=1000500L10-13+2500P10-13=100050049+25005=52,19кВ,

UНОМ,А-12'Э=1000500LА-12'+2500PА-12'=100050033+250038,5=112 кВ,

UНОМ,12'-12Э=1000500L12'-12+2500P12'-12=100050021+250022,5=86,32В,

UНОМ,12'-14Э=1000500L12'-14+2500P12'-14=100050034+250016=76,9кВ,

UСР=88,45 кВ

Исходя из полученных результатов, видно, что выбранная схема электрической сети будет выполняться на напряжение UНОМ=110кВ.

1.3.Баланс активной и реактивной мощности

в электрической сети

Наибольшая суммарная активная мощность, потребляемая в проектируемой сети, составляет

PП,нб=k0(P)i=1nPнб,i+Δ*Pci=1nPнб,i=k0P+Δ*Pci=1nPнб,i (1.3.1.)

Где Pнб,i – наибольшая активная нагрузка подстанции i, i = 1, 2,...,n; kо(Р)=0,95–0,96 – коэффициент одновременности наибольших нагрузок подстанций; ∆*Pc=0,05 – суммарные потери мощности в сети в долях от суммарной нагрузки подстанций.

Согласно формуле (1.3.1.) определим наибольшую суммарную активную мощность, потребляемую в проектируемой сети, зная, что

k0=0,94, Δ*Pc=0,05:

PП,нб=0,94+0,0532+45+33+24=132.66МВт.

Для дальнейших расчетов определим наибольшую реактивную нагрузку i-го узла Qнб,i [Мвар] и наибольшую полную нагрузку i-го узла Sнб,i [МВ·А]:

Qнб,i=Pнб,i⋅tgϕi,                                           (1.3.2.)

Sнб,i=Pнб,i2+Qнб,i2,                                        (1.3.3.)

Где Рнб,i – максимальная активная нагрузка i- ого узла.

Наибольшую реактивную нагрузку i-го узла:

Qнб,14=Pнб,4⋅tgarccosϕ4=32⋅0,83=26,56Мвар,

Qнб,12=Pнб,9⋅tgϕ9=45⋅0,78=35,1 Мвар,

Qнб,10=Pнб,11⋅tgϕ11=33⋅0,81=26,73 Мвар,

Qнб,13=Pнб,12⋅tgϕ12=24⋅0,79=18,96Мвар,

Наибольшую полную нагрузку i-го узла

Sнб,14=Pнб,42+Qнб,42=322+26,362=41,58 МВ⋅А,

Sнб,12=Pнб,92+Qнб,92=452+35,12=57,07 МВ⋅А,

Sнб,10=Pнб,112+Qнб,112=332+26,732=42,46 МВ⋅А,

Sнб,13=Pнб,122+Qнб,122=242+18,962=30,58 МВ⋅А,

Для оценки потерь реактивной мощности в трансформаторах воспользуемся формулой

ΔQT,∑=0,1∑i=1nαT,iSнб,i                          (1.3.4.)

гдеαT,i-количество трансформаций напряжений от источника до потребителей в i-м пункте сети.

ΔQT,∑=0,1141,58+57,07+42,46+30,58=17,17Мвар.

Так как мы рассматриваем электрическую сеть 110/10 кВ, то αT,i примем равным 1.

Для воздушных линий 110кВ в первом приближении допускается принимать равными потери и генерации реактивной мощности в линиях, т.е. ΔQi-ΔQc,l=0.

Отсюда

QП,нб=0,9826,56+35,1+26,73+18,96+17,17=122,37 Мвар.

1.4.Выбор типа, мощности и места установки компенсирующих устройств

Полученное значение суммарной потребляемой реактивной мощности  QП,нб=122,37 Мвар сравниваем с указанным на проект значением реактивной мощности Qc, которую экономически целесообразно получать из системы в проектируемую сеть.

Qc=i=1nPнб,i⋅tgϕc                                             (1.4.1.)

где cosϕ=0,94 - коэффициент мощности на подстанции “А”.

cosϕА=0,94=>tgarccosϕ=>tgϕА=0,4,

Qc=132.66⋅0,4=56,51Мвар.

При QП,нб>Qcв проектируемой сети должны быть установлены компенсирующие устройства, суммарная мощность которых определяется по формуле:

QK∑=Qп,нб-Qc                                          (1.4.2.)

QK∑=122,37-56,51=65,86 Мвар.

Определим мощность конденсаторных батарей, которые должны быть установлены на каждой подстанции:

Так как проектируется сеть 110/10кВ, то базовый экономический коэффициент реактивной мощности tgϕэ=0,3, tgarccos0,93=0,4

Qk,i=Pнб,i⋅(tgϕi-tgϕА)	              (1.4.3.)

Qk,14=320,83-0,4=13,12 Мвар,

Qk,12=450,78-0,4=16,2 Мвар,

Qk,13=240,79-0,4=8,88Мвар,

Qk,10=330,81-0,4=12,87 Мвар,

Исходя из этого условия, на каждой подстанции должны быть установлены конденсаторные батареи мощностью:

Qk,i=Pнб,i⋅(tgϕi-tgϕэ)                                  (1.4.4.)

Qk,14=320,83-0,3=16,96 Мвар,

Qk,12=450,78-0,3=20,25Мвар,

Qk,13=240,79-0,3=11,76 Мвар,

Qk,10=330,81-0,3=16,83 Мвар,

Окончательное решение о необходимости конденсаторных батарей на каждой из подстанций принимают по большей из величин

| № узла | Количество КУ | Тип КУ | Суммарная мощность, МВАр |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4 | УКРМ – 10,5 – 2700 | 16,2 |
| 12 | 4 | УКРМ – 10,5 – 3150 | 20,2 |
| 13 | 4 | УКРМ – 10,5 – 3150 | 12,6 |
| 10 | 4 | УКРМ – 10,5 – 2700 | 16,2 |

Таблица 1.4.1

Определим реактивную мощность, потребляемую в узлах из системы с учетом компенсирующих устройств:

Qi=Qнб,i-Qk,i                                           (1.4.5.)

гдеQk,i – мощность конденсаторных батарей, которые должны быть установлены на каждой подстанции, МВАр.

Q4=26,56-16,2=10,36 Мвар

Q9=35.1-20,2=14,9 Мвар

Q11=18,96-12,6=6,36 Мвар,

Q12=26,73-16,2=10,53   Мвар

Полная мощность в узлах с учетом компенсирующих устройств:

S,i=Pнб,i2+Q,i2,                               (1.4.6.)

гдеQi– реактивная мощность, потребляемая в узлах из системы с учетом компенсирующих устройств, МВАр.

S14=32+j10,36=322+10,362=33,63 MB⋅A,

S12=45+j14,9=47,4 MB⋅A,

S13=24+j6,36=24,82 MB⋅A,

S10=33+j10,53=34,63 MB⋅A,

1.5.Выбор силовых трансформаторов понижающих

подстанций

В соответствии с существующей практикой проектирования и согласно ПУЭ, мощность трансформаторов на понижающих подстанциях рекомендуется выбирать из условия допустимой перегрузки в послеаварийных режимах. Выбираем соответствующие типы трансформатора

Для ПС № 1: SРАСЧ.ТР4=S14KПЕРЕГ.ТР=33,631,1=30,57 МВ⋅А.

Для ПС № 2: SРАСЧ.ТР9=S12KПЕРЕГ.ТР=47,41,1=43,09 МВ⋅А.

Для ПС № 3: SРАСЧ.ТР11=S13KПЕРЕГ.ТР=24,821,1=22,56 МВ⋅А.

Для ПС № 4: SРАСЧ.ТР12=S10KПЕРЕГ.ТР=34,631,1=31,48 МВ⋅А..

Результаты выбора трансформаторов приведены в таблице 1.5.1.

| № узла | Полная мощность в узле, МВ·А | Расчетная мощность одного трансформатора | Количество и тип трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 33,63 | 30,57 | 2хТРДЦН-40000/110 |
| 12 | 47,4 | 43,09 | 2хТРДЦН-40000/110 |
| 13 | 24,82 | 22,56 | 2хТРДЦН-25000/110 |
| 10 | 34,63 | 31,48 | 2хТРДЦН-40000/110 |

Таблица 1.5.1

1.6.Выбор сечения проводников воздушных

линий электропередачи

Определим распределение полной мощности (без учета потерь в линиях) в проектируемой сети.

Схема № 1

Рассмотрим линию с двухсторонним питанием (А-9-11-А).

Рис.1.6.1

SА-13=S13⋅L13-10+LА-10+S10⋅LА-10LA-13+L13-10+LА-10=24,82(49+56)+34,63⋅5663+49+56=27,05 MBт,

SА-10=S10⋅L13-10+LA-13+S13⋅LА-13LA-13+L13-10+LА-10=34,63(49+63)+24,82⋅6363+49+56=32,39 MBт,

По первому закону Кирхгофа определим распределение мощности

S10-13; S13-10;

S10-13=SA-10-S10=32,39-34,63=-2,24МВт,

S13-10=SА-13-S13=27,05-24,82=2,23МВт,

SА-12=S12⋅L12-14+LА-14+S14⋅LА-14LA-12+L12-14+LА-14=47,4(42+77)+33,63⋅7742+42+77=51,11 MBт,

SА-14=S14⋅L12-14+LА-12+S12⋅LА-12LA-12+L12-14+LА-14=33,63(42+42)+47,4⋅4242+42+77=29,91 MBт,

S12-14; S14-12;

S12-14=SA-12-S12=51,11-47,4=3,71МВт,

S14-12=SА-14-S14=29,91-33,63=-3,72МВт,

Расчетную токовую нагрузку определим по формуле:

IP=Iнбαiαt                                         (1.6.1)

где αi – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии, для линий 110 – 220кВ принимается равным 1,05;

αt - коэффициент, учитывающий число часов использования максимальной нагрузки линии Тмах. Выбирается по [4, табл. 4.9]. αt=1

В нормальном режиме работы сети наибольший ток равен :

Iнб,i=Si3Uном                                        (1.6.2.)

Расчетная токовая нагрузка линии А – 13 в нормальном режиме:

IpА - 13 =27,05⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=149,07 A.

В линии А-10:

IpА-10=32,39⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=178,39 A.

В линии 10-13:

Ip10-13=2,23⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=12,29 A.

В линии А – 12:

IpА-12=47,4⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=261,23 A.

В линии А – 14:

IpА-14=33,63⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=185,34 A.

В линии 12 – 14:

Ip12-14=3,71⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=20,44 A.

По найденным значениям расчетных токов определяем расчетные сечения проводов ВЛ по условию экономической (нормированной) плотности тока для нормального режима

Fi=IPiJЭ                                                 (1.6.3.)

Определим расчетные сечения по участкам по условию экономической плотности тока для нормального режима:

FА-13=IPА-13JЭ=149,071,1= 135,51 мм2,

FА-10=IPА-10JЭ=178,391,1=162,17 мм2,

F13-10=IP13-10JЭ=12,291,1=11,17 мм2,

FА-12=IPА-12JЭ=261,231,1=237,48 мм2,

FА-14=IPА-14JЭ=185,341,1=168,49 мм2,

F12-14=IP12-14JЭ=20,441,1=18,58 мм2,

Исходя из напряжения, расчетной токовой нагрузки в нормальном режиме выбираются сечения сталеалюминевых проводов. Для линии 110кВ наименьшее сечение сталеалюминевого провода по механической прочности равно 120 мм2. Использование проводов сечением 70 мм2 и 95 мм2, согласно [4] экономически невыгодно и нецелесообразно. Таким образом, для линии выбираем ближайшие стандартные сечения:

Для А – 13: АС – 120/27.

Для A – 10: АС – 120/27.

Для 13 – 10: АС – 120/27.

Для A – 12: АС – 185/29.

Для А – 14: АС – 185/29.

Для 12 – 14: АС – 120/27.

При послеаварийном режиме:

SА-13авар=S13+S10=24,82+34,63=59,45 МВ⋅А,

SА-10авар=S13+S10=24,82+34,63=59,45 МВ⋅А,

S13-10авар=S13=24,82 МВ⋅А,

SА-12авар=S12+S14=47,4+33,63=81,03 МВ⋅А,

SА-14авар=S12+S14=47,4+33,63=81,03 МВ⋅А,

S12-14авар=S12=47,4 МВ⋅А,

Проверка выбранных сечений по послеаварийному режиму осуществляется по формуле:

Iipавар=Si 3Uномαiαt                            (1.6.4.)

где Ipавар - наибольший ток в послеаварийном режиме, А;

Наибольшая токовая нагрузка в послеаварийном режиме будет иметь место при отключении одной цепи линии.

Расчетная токовая нагрузка линии А – 13 в послеаварийном режиме:

IрА-13авар =59,45⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=327,64 A.

В линии А-10:

IрА-10авар =59,45⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=327,64A.

В линии 13 – 10:

Iр13-0авар=24,82⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=136,78 A.

В линии А – 12:

IpА-12авар=81,03⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=446,57 A.

В линии А – 14:

IрА-14авар=81,03⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=446,57A.

В линии 12 – 14:

Ip12-14авар=47,4⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=261,23 A.

| Линия | А–13 | А–10 | 13–10 | А–12 | А-14 | 12–14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ip,i,A | 149,07 | 178,39 | 12,29 | 261,23 | 185,34 | 20,44 |
| Марка провода | АС – 120/27 | АС – 120/27 | АС – 120/27 | АС – 185/29 | АС – 185/29 | АС – 120/27 |
| Ip,iавар,A | 327,64 | 327,64 | 136,78 | 446,57 | 446,57 | 261,23 |
| Iдоп,i,A | 390 | 390 | 390 | 510 | 510 | 390 |

Таблица 1.6.1.

Подбираем по размеру сечения соответствующие провода и полученные результаты запишем в таблицу 1.6.1.

Схема № 2

Рис.1.6.1

SА-13=S13⋅L13-10+LА-10+S10⋅LА-10LA-13+L13-10+LА-10=24,82(49+56)+34,63⋅5663+49+56=27,05 MBт,

SА-10=S10⋅L13-10+LA-13+S13⋅LА-13LA-13+L13-10+LА-10=34,63(49+63)+24,82⋅6363+49+56=32,39 MBт,

По первому закону Кирхгофа определим распределение мощности

S10-13; S13-10;

S10-13=SA-10-S10=32,39-34,63=-2,24МВт,

S13-10=SА-13-S13=27,05-24,82=2,23МВт,

Определим мощности, передаваемые по двухцепным линиям:

SА-12'=S12+S142=47,4+33,632=40,52 МВт,

S12'-12=S122=47,42=23,7 МВт,

S12'-14=S142=33,632=16,82 МВт,

Расчетную токовую нагрузку определим по формуле:

IP=Iнбαiαt                                         (1.6.1)

где αi – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии, для линий 110 – 220кВ принимается равным 1,05;

αt - коэффициент, учитывающий число часов использования максимальной нагрузки линии Тмах. Выбирается по [4, табл. 4.9]. αt=1

В нормальном режиме работы сети наибольший ток равен :

Iнб,i=Si3Uном                                        (1.6.2.)

Расчетная токовая нагрузка линии А – 13 в нормальном режиме:

IpА - 13 =27,05⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=149,07 A.

В линии А-10:

IpА-10=32,39⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=178,39 A.

В линии 10-13:

Ip10-13=2,23⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=12,29 A.

В линии А – 12’:

IpА-12'=40,52⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=223,31 A.

В линии 12’ – 12:

Ip12'-12=23,7⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=130,61 A.

В линии 12’ – 14:

Ip12'-14=16,82⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=92,69 A.

По найденным значениям расчетных токов определяем расчетные сечения проводов ВЛ по условию экономической (нормированной) плотности тока для нормального режима

Fi=IPiJЭ                                                 (1.6.3.)

Определим расчетные сечения по участкам по условию экономической плотности тока для нормального режима:

FА-13=IPА-13JЭ=149,071,1= 135,51 мм2,

FА-10=IPА-10JЭ=178,391,1=162,17 мм2,

F13-10=IP13-10JЭ=12,291,1=11,17 мм2,

FА-12'=IPА-12'JЭ=223,311,1=203,1 мм2,

F12'-12=IP12'-12JЭ=130,611,1=118,73 мм2,

F12'-14=IP12'-14JЭ=92,691,1=84,26 мм2,

Исходя из напряжения, расчетной токовой нагрузки в нормальном режиме выбираются сечения сталеалюминевых проводов. Для линии 110кВ наименьшее сечение сталеалюминевого провода по механической прочности равно 120 мм2. Использование проводов сечением 70 мм2 и 95 мм2, согласно [4] экономически невыгодно и нецелесообразно. Таким образом, для линии выбираем ближайшие стандартные сечения:

Для А – 13: АС – 120/27.

Для A – 10: АС – 120/27.

Для 13 – 10: АС – 120/27.

Для A – 12’: АС – 185/29.

Для 12’ – 12: АС – 120/27.

Для 12’ – 14: АС – 120/27.

При послеаварийном режиме:

SА-13авар=S13+S10=24,82+34,63=59,45 МВ⋅А,

SА-10авар=S13+S10=24,82+34,63=59,45 МВ⋅А,

S13-10авар=S13=24,82 МВ⋅А,

SА-12'авар=S12+S14=47,4+33,63=81,03 МВ⋅А,

S12'-12авар=S12=47,4МВ⋅А,

S12'-14авар=S14=33,63МВ⋅А,

Проверка выбранных сечений по послеаварийному режиму осуществляется по формуле:

Iipавар=Si 3Uномαiαt                            (1.6.4.)

где Ipавар - наибольший ток в послеаварийном режиме, А;

Наибольшая токовая нагрузка в послеаварийном режиме будет иметь место при отключении одной цепи линии.

Расчетная токовая нагрузка линии А – 13 в послеаварийном режиме:

IрА-13авар =59,45⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=327,64 A.

В линии А-10:

IрА-10авар =59,45⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=327,64A.

В линии 13 – 10:

Iр13-10авар=24,82⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=136,78 A.

В линии А – 12’:

IpА-12'авар=71,87⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=396,08 A.

В линии 9’ – 9:

Iр12'-12авар=30,19⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=166,38A.

В линии 9’ – 11:

Ip12'-14авар=41,68⋅1063⋅110⋅1031,05⋅1=229,7 A.

| Линия | А–13 | А–10 | 13–10 | А–12’ | 12’-12 | 12’–14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ip,i,A | 149,07 | 178,39 | 12,29 | 223.31 | 130.61 | 92.69 |
| Марка провода | АС – 120/27 | АС – 120/27 | АС – 120/27 | АС – 185/29 | АС – 120/27 | АС – 120/27 |
| Ip,iавар,A | 327,64 | 327,64 | 136,78 | 396.08 | 166.38 | 229.7 |
| Iдоп,i,A | 390 | 390 | 390 | 510 | 390 | 390 |

Таблица 1.6.1.

7. Выбор схем электрических подстанций

7.1. Применение схем распределительных устройств (РУ)

на стороне ВН

Схема № 1

Для 1 схемы ПС 12.14.10.13 принимаем схему 5Н т.к они проходные

Схема № 2

Для 2 схемы ПС 10.13 5Н и 12.14 4Н т.к она тупиковая

Точка питания А – 13Н

7.2. Применение схем РУ 10(6) кВ

На ПС 10,12,13,14 применяют схемы 10(6) – «две одиночные секционированные выключателями системы шин», так как на всех этих подстанциях установлены два трансформатора с расщепленной обмоткой НН.

8. Расчет технико-экономических показателей районной электрической сети

Обоснование решений при проектировании электрической сети осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов схем и параметров сети путем оценки их сравнительной эффективности. Обоснование решений производится по минимальному сроку окупаемости при условии, что сравниваемые варианты обеспечивают одинаковый энергетический эффект.

ВАРИАНТ 1

Определим капитальные вложения на сооружение воздушных линий электропередачи по формуле:

| K=LK0Kпересеч | (8.1) |
| --- | --- |

коэффициент индексации цен на текущий 2020 год Kпересеч = 6.

− для одноцепных ВЛ «кольца»:

КА-12  = 42⋅850⋅103⋅6=2,14⋅108 руб;

К14-12  = 42⋅850⋅103⋅6 = 2,14⋅108 руб;

К14-А  = 77⋅850⋅103⋅6 = 3,92⋅108 руб;

КA-13  = 63⋅850⋅103⋅6 = 3,21⋅108 руб;

КА-10  = 56⋅850⋅103⋅6 = 2,85⋅108 руб;

К10-13  = 49⋅850⋅103⋅6 = 2,49⋅108 руб;

Суммарные капиталовложения в линии:

КЛЭП = (2,14+2,14+3,92+3,21+2,85+2,49)⋅108 = 1,67⋅109 руб.

Определим капитальные вложения в строительство ПС 110/10 кВ.

Определим стоимость трансформаторов.

Таблица 8.1. Стоимость трансформаторов

| Мощность трансформатора, кВ·А | Стоимость 1 шт., 106 руб. |
| --- | --- |
| 25000 | 5,5 |
| 40000 | 7,3 |
| KT=1,64⋅108 руб. |  |

Стоимость компенсирующих устройств. Ориентировочно стоимость можно определить по справочнику.

Таблица 8.2. Стоимость КУ.

| Марка | Стоимость, тыс. руб. | Количество |
| --- | --- | --- |
| УКРМ – 10,5 – 2700 | 1,125 | 4 |
| УКРМ – 10,5 – 3150 | 1,125 | 4 |
| УКРМ – 10,5 – 3150 | 1,125 | 4 |
| УКРМ – 10,5 – 2700 | 1,125 | 4 |
| KКУ = 1,08⋅108 руб. |  |  |

Стоимость РУ ВН с элегазовыми выключателями, стоимость постоянной части затрат по ПС 110/10 кВ.

Таблица 8.3.Стоимость ОРУ 110 с учетом постоянной части затрат.

| Наименование РУ | Стоимость, 106 руб. | Постоянная часть затрат, 106 руб. | Номер узла |
| --- | --- | --- | --- |
| РУ 110 кВ. Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 15,2·6 | 9·6·2 | 14,12 |
| РУ 110 кВ. Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 15,2·6 | 9·6·2 | 10,13 |
| РУ 110 кВ. Две рабочие и одна обходная система шин | 8·7,3·6= 350,4 | 12,25·6 | А |
| В сумме: КPУ=8,22⋅108руб. |  |  |  |

Стоимость 28 ячеек РУ НН для каждой ПС определим, используя справочник для вакуумных выключателей:

ТРДН: КРУНН1 = 6⋅(160⋅103⋅28⋅4) = 1,08⋅108руб;

Таким образом, вложения в распределительные устройства сети:

КРУ = 8,22⋅108+1,08⋅108 = 9,3⋅109руб.

Итоговые капитальные затраты на строительство электрической сети 110/10 кВ определяются по формуле

К = КЛЭП+КТ+ККУ+КРУ :

К1= КЛЭП+КТ+ККУ+КРУ = (1,67⋅109+1,64⋅108+1,08⋅108+8,22⋅108) = 2,76⋅109руб.

Расчёт суммарных годовых потерь электроэнергии представлен ниже.

По потери электрической энергии в трансформаторе определяются формулой:

| ∆WТ=∆PX∙8760+∆PK∙SПС2∙SНОМ.ТР20.124+TMAX100002∙8760. | (8.2) |
| --- | --- |

где TMAX  4400ч – время, в течение которого используется максимум нагрузки;

∆WT1 = 0,036∙8760+0,172∙33,632∙402∙0,124+4400100002∙8760 = 394,76 МВт∙ч;

∆WT2 = 0,036∙8760+0,172∙47,42∙402∙0,124+4400100002∙8760 = 460,15 МВт∙ч;

∆WT3 = 0,027∙8760+0,172∙24,822∙272∙0,124+4400100002∙8760 = 446,7 МВт∙ч;

∆WT4 = 0,036∙8760+0,12∙34,632∙402∙0,124+4400100002∙8760 = 448,96 МВт∙ч.

Суммарные потери в трансформаторах:

∆WТР=2∙394,76+460,15+446,7+448,96=1750,57 МВт∙ч.

Потери электрической энергии в линиях электропередач определяются как:

| ∆W = SЛЭПUНОМ2∙RЛЭП∙0,124+TMAX100002∙8760; | (8.3) |
| --- | --- |

∆WЛЭПA-12 = 51,111102∙0,118∙42∙0,124+4400100002∙8760 = 3515,67 МВт∙ч;

∆WЛЭП14-12 = 29,911102∙0,159∙42∙0,124+4400100002∙8760 = 1340,78 МВт∙ч;

∆WЛЭПА-14 = 21,21102∙0,244∙77∙0,124+4400100002∙8760 = 2293,07 МВт∙ч;

∆WЛЭПA-13 = 27,051102∙0,102∙63∙0,124+4400100002∙8760 = 1276,85 МВт∙ч;

∆WЛЭПА-10 = 32,391102∙0,122∙56∙0,124+4400100002∙8760 = 1608,6 МВт∙ч;

∆WЛЭП10-13 = 5,341102∙0,122∙49∙0,124+4400100002∙8760 = 38,25 МВт∙ч.

Суммарные потери энергии в линиях:

∆WЛЭП1 =10073,22 МВт∙ч

Стоимость электроэнергии на сегодняшний день составляет 3,25 руб/кВт∙ч. Стоимость потерь электроэнергии определяется по формуле:

| И∆W = 3,25∙∆WЛЭП+∆WТР: | (8.4) |
| --- | --- |

И∆W = 3,25∙10073,22+1750,57∙103=2,84∙107 руб/год.

Проведём аналогичные расчёты для второго варианта конфигурации сети.

ВАРИАНТ 2

Определим капитальные вложения на сооружение воздушных линий электропередачи по формуле:

| K=LK0Kпересеч | (8.5) |
| --- | --- |

коэффициент индексации цен на текущий 2020 год Kпересеч = 6.

− для одноцепных ВЛ «кольца»:

КА-13  = 63⋅850⋅103⋅6 = 3,21⋅108 руб;

КА-10  = 56⋅850⋅103⋅6 = 2,85⋅108 руб;

К10-13  = 49⋅850⋅103⋅6 = 2,49⋅108 руб;

КА-12'  = 49⋅1150⋅103⋅6 = 3,38⋅108 руб;

К12'-12  = 21⋅1150⋅103⋅6 = 1,44⋅108 руб;

К12'-14  = 28⋅1150⋅103⋅6 = 1,93⋅108 руб.

Суммарные капиталовложения в линии:

КЛЭП = 1,53⋅109 руб.

Определим капитальные вложения в строительство ПС 110/10 кВ.

Определим стоимость трансформаторов.

Таблица 8.1. Стоимость трансформаторов

| Мощность трансформатора, кВ·А | Стоимость 1 шт., 106 руб. |
| --- | --- |
| 25000 | 5,5 |
| 40000 | 7,3 |
| KT=1,64⋅108 руб. |  |

Стоимость компенсирующих устройств. Ориентировочно стоимость можно определить по справочнику.

Таблица 8.2. Стоимость КУ.

| Марка | Стоимость, тыс. руб. | Количество |
| --- | --- | --- |
| УКРМ – 10,5 – 4050 | 1,125 | 4 |
| УКРМ – 10,5 – 3150 | 1,125 | 4 |
| УКРМ – 10,5 – 4050 | 1,125 | 4 |
| УКРМ – 10,5 – 3150 | 1,125 | 4 |
| KКУ = 1,08⋅108 руб. |  |  |

Стоимость РУ ВН с элегазовыми выключателями, стоимость постоянной части затрат по ПС 110/10 кВ.

Таблица 8.3.Стоимость ОРУ 110 с учетом постоянной части затрат.

| Наименование РУ | Стоимость, 106 руб. | Постоянная часть затрат, 106 руб. | Номер узла |
| --- | --- | --- | --- |
| РУ–110 кВ. Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий | 30·6 | 9·6·2 | 9, 11 |
| РУ 110 кВ. Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 15,2·6 | 9·6·2 | 4, 12 |
| РУ 110 кВ. Две рабочие и одна обходная система шин | 8·7,3·6= 350,4 | 12,25·6 | А |
| В сумме: КPУ=9,11⋅108руб. |  |  |  |

Стоимость РУ НН с вакуумными выключателями.

На каждой из ПС с трансформаторами ТРДН должны быть предусмотрены: четыре вводные ячейки, одна с секционным выключателем, одна с секционным разъединителем, четыре ячейки с трансформаторами напряжения и две ячейки для подключения трансформаторов собственных нужд. Кроме того, в РУ 10 кВ должны быть ячейки отходящих линий для электроснабжения потребителей и подключения конденсаторных установок. Принимаем, что на каждой секции НН (10 кВ) будет по четыре отходящие линии.

Стоимость 28 ячеек РУ НН для каждой ПС определим, используя справочник для вакуумных выключателей:

ТРДН: КРУНН1 = 6⋅(160⋅103⋅28⋅4) = 1,08⋅108руб;

Таким образом, вложения в распределительные устройства сети:

КРУ = 9,11⋅108+1,08⋅108 = 1,02⋅109руб.

Итоговые капитальные затраты на строительство электрической сети 110/10 кВ определяются по формуле

К = КЛЭП+КТ+ККУ+КРУ :

К2= КЛЭП+КТ+ККУ+КРУ = (1,53⋅109+1,64⋅108+1,08⋅108+9,11⋅108) = 2,64⋅109руб.

Расчёт суммарных годовых потерь электроэнергии представлен ниже.

По потери электрической энергии в трансформаторе определяются формулой:

| ∆WТ=∆PX∙8760+∆PK∙SПС2∙SНОМ.ТР20.124+TMAX100002∙8760. | (8.6) |
| --- | --- |

где TMAX  4400ч – время, в течение которого используется максимум нагрузки;

∆WT1 = 0,036∙8760+0,172∙33,632∙402∙0,124+4400100002∙8760 = 394,76 МВт∙ч;

∆WT2 = 0,036∙8760+0,172∙47,42∙402∙0,124+4400100002∙8760 = 460,15 МВт∙ч;

∆WT3 = 0,027∙8760+0,172∙24,822∙272∙0,124+4400100002∙8760 = 446,7 МВт∙ч;

∆WT4 = 0,036∙8760+0,12∙34,632∙402∙0,124+4400100002∙8760 = 448,96 МВт∙ч.

Суммарные потери в трансформаторах:

∆WТР=2∙394,76+460,15+446,7+448,96=1750,57 МВт∙ч.

Потери электрической энергии в линиях электропередач определяются как:

| ∆W = SЛЭПUНОМ2∙RЛЭП∙0,124+TMAX100002∙8760; | (8.3) |
| --- | --- |

∆WЛЭПA-13 = 27,051102∙0,118∙42∙0,124+4400100002∙8760 = 1276,85 МВт∙ч;

∆WЛЭПА-10 = 32,391102∙0,159∙42∙0,124+4400100002∙8760 = 1608,6 МВт∙ч;

∆WЛЭП10-13 = 5,341102∙0,244∙77∙0,124+4400100002∙8760 = 38,25 МВт∙ч;

∆WЛЭПA-12' = 40,511102∙0,102∙63∙0,124+4400100002∙8760 =2366,7  МВт∙ч;

∆WЛЭП12-12' = 23,71102∙0,122∙56∙0,124+4400100002∙8760 = 861,24 МВт∙ч;

∆WЛЭП12'-14 = 16,811102∙0,122∙49∙0,124+4400100002∙8760 = 366,13МВт∙ч.

Суммарные потери энергии в линиях:

∆WЛЭП1 = 6517,77 МВт∙ч

Стоимость электроэнергии на сегодняшний день составляет 3,25 руб/кВт∙ч. Стоимость потерь электроэнергии определяется по формуле:

| И∆W = 3,25∙∆WЛЭП+∆WТР: | (8.8) |
| --- | --- |

И∆W = 3,25∙6517,77+1750,57∙103=2,68∙107 руб/год.

Сравним экономическую эффективность обоих вариантов.

Объём реализованной продукции:

Qp = Tmax∙ΣP∙3,25 = 4400∙(33+45+24+32)∙3,25∙103 = 1,91∙109 руб.

Издержки на амортизацию, ремонт и обслуживание определяются по формуле:

| ИАРО К , | (8.9) |
| --- | --- |

где   2,8%:

ИАРО(1) = 2,76∙109∙0,028 = 7,72∙107руб/год;

ИАРО(2) = 2,64∙109∙0,028 = 7,39∙107руб/год.

Стоимость потерь электроэнергии:

ИΔW(1) = 2,84∙107 руб/год;

ИΔW(2) = 2,68∙107 руб/год.

Суммарные издержки рассчитываются по формуле:

| ИΣ = ИАРО+ИΔW: | (8.10) |
| --- | --- |

ИΣ(1)=7,72∙107+2,84∙107=1,05∙108 руб/год;

ИΣ(2)=7,39∙107+2,68∙107=1,01∙108 руб/год.

Определяем прибыль как П=QР-ИΣ:

П1=1,22∙109 -1,05∙108=1,21∙109 руб/год;

П2=1,22∙109 -1,01∙108=1,12∙109руб/год.

Налог на прибыль принимаем 20% на 2020 г.:

Н1=0,2⋅П1=0,2⋅1,21∙109 =2,4∙107руб/год;

Н2=0,2⋅П2=0,2⋅1,12∙109=2,24∙107руб/год.

Рентабельности сети вычисляем по формуле

| P=Qp-ИΣ-HK: | (8.11) |
| --- | --- |

Р1=1,22∙109-1,05∙108-2,4∙1072,76∙109=0,4;

Р2=1,22∙109-1,01∙108-2,24∙1072,64∙109=0,41.

Т.е. рентабельность второго варианта выше, чем у первого.

Определим срок окупаемости по формуле:

| ТОК=КП+ИΣ: | (8.12) |
| --- | --- |

ТОК1=К1П1+ИΣ1=2,76∙1092,4∙109+1,05∙108≈1,11 года,

ТОК2=К2П2+ИΣ2=2,64∙1092,24∙109+1,01∙108≈1,12 года.

Так как в качестве критерия сравнения был взят срок окупаемости, то определив и проанализировав технико-экономические характеристики двух вариантов районных электрических сетей, приходим к выводу, что дальнейших расчетов можно выбрать вариант №1.

9. Расчет режимов сети

9.1. Максимальный режим

9.1.1. Определение расчетной нагрузки ПС и расчет потерь в трансформаторах

Перед тем, чтобы рассчитать режимы РЭС, необходимо определить расчётные нагрузки узлов (ПС) . Напряжение в сети принимается равным номинальному. Формула для расчёта нагрузки ПС:

Sрасч.i=Sн.i+∆Si – j(Qсн+Qск)

Где Sн.i- нагрузка i–й ПС ,учитывающая компенсацию реактивной мощности;

∆Si- потери полной мощности в трансформаторе, состоящие из потерь холостого хода и потерь короткого замыкания (нагрузочных) МВА;

Qсн и Qск - генерируемые реактивные мощности линий, подходящих к узлу, Мвар.

Емкостные мощности линий Qсн и Qск определяются по номинальным напряжениям:

Qсн=12Uном2b

Qск=12Uном2b

где b – емкостная проводимость линий.

Для одноцепных линий емкостная проводимость рассчитывается:

bл=b0Lл

где b0 – удельная емкостная проводимость линии (выбирается по [4, табл. 7.5], исходя из марки провода), См/км; Lл – длина линии, км.

Для параллельных линий:

bл=2b0Lл

Рассчитаем потери мощности холостого хода и короткого замыкания в каждом трансформаторе, применяя следующие формулы:

∆Pi=∆Pх+ ∆PкSi2Sном2

∆Qi=Ix%Sном100+Uk%Si2100Sном

где Si – реальная загрузка одного трансформатора i–й ПС;

∆Pх, Sном, Ix% и Uk% – справочные данные [4 и ГОСТ].

Потери полной мощности в трансформаторе определяются по формуле:

∆Si=∆Pi+jQi

Для ПС № 14 (2ТРДН-40000/110):

∆Р14=34∙103+170∙103∙33.632∙106240∙1062=0,105 МВт

∆Q14=0,55∙40∙106100+10,533.632∙1062100∙40∙106=0,962 Мвар

∆S14=(0,105+j0,962) МВ∙А

Для ПС №12  (2ТРДН-40000/110):

∆Р12=34∙103+170∙103∙47.42∙106240∙1062=0,153 МВт

∆Q12=0,55∙40∙106100+10,547,42∙1062100∙40∙106=1,620 Мвар

∆S12=(0,153+j1.620) МВ∙А

Для ПС №13  (2ТРДН-25000/110):

∆Р13=25∙103+120∙103∙24,822∙106225∙1062=0,055 МВт

∆Q13=0,45∙25∙106100+10,524,822∙1062100∙25∙106=0,763 Мвар

∆S13=(0,055+j0,763) МВ∙А

Для ПС №10  (2ТРДН-40000/110):

∆Р10=34∙103+170∙103∙34,632∙106240∙1062=0,066 МВт

∆Q10=0,55∙40∙106100+10,534,632∙1062100∙25∙106=1,470 Мвар

∆S10=(0,066+j1,470) МВ∙А

Найдем расчетные нагрузки по каждому трансформатору соответствующих ПС:

Sрасч.i=Sн.i2+∆Si-jQсн=Sн.i+∆Si-j12Uном2∙b0∙L

Sрасч.14=Sн.142+∆S14-jQс 14н=Sн.142+∆S114-j12Uном2∙b0 А-14∙LА-14

Sрасч.14=32+j10.362+0,105+j0,962-j12∙1102∙2∙2,658∙77∙10-6

=(17,569+j5,047) МВ∙А

Sрасч.12=Sн.12+∆S12-j12Uном2∙b0 А-12∙L12-А

Sрасч.12=45+j14,92+0,153+j1.620-j12∙1102∙2∙2,658∙10-6∙42==(19,577+j5,57) МВ∙А

Sрасч.13=Sн.132+∆S13-jQс 13н=Sн.132+∆S13-j12Uном2∙b0 А-13∙L13-А

Sрасч.13=24+j6,362+0,055+j0,763-j12∙1102∙2∙2,658∙10-6∙63=

=(12,054+j3,542) МВ∙А

Sрасч.10=Sн.102+∆S14-j12Uном2∙b0 А-10∙LА-10

Sрасч.10=33+j10,532+0,066+j1,470-j12∙1102∙2∙2,658∙10-6∙56

=(19,075+j5,67) МВ∙А

9.2. Расчет перетоков мощностей с учетом потерь в линии

Для линии А-12:

SА-12к=Sp12=(19,577+j5,57) МВ∙А

∆Sz.А-12=PА-12к2+QА-12к2Uном2∙ZА-12=19,5772+5,5721102∙10,1+j17,67=0,34+j0,604 МВ∙А

zА-12=r0∙LА-12+jx0∙L12-А=0,244+j0,427∙42=10,1+j17,67

SА-12н=SА-12к+∆Sz.А-12-j12QА-12

SА-12н=19,577+j5,57+0,34+j0,604-j1,331=

=19,917+j4,843 МВ∙А

Для линии А-14:

SА-14к=Sp14=(17,569+j5,047) МВ∙А

∆Sz.А-14=PА-14к2+QА-14к2Uном2∙ZА-14==(17,569+j5,047)21102∙18,78+j32,879=

=0,47+j0,06 МВ∙А

zА-14=r0∙LА-14+jx0∙LА-14=0,244+j0,427∙77=18,78+j32,879

SА-14н=S12-12'к+∆Sz.12-12'-j12Q12-12'

SА-14н=17,569+j5,047+0,47+j0,06-j0,521=

=18,039+j4,586 МВ∙А

Для линии 12-14:

S14-12к=SА-12н+SА-14н=(37,956+j9,429) МВ∙А

∆Sz.14-12=P14-12к2+Q14-12к2Uном2∙Z14-12==37,9562+j9,42921102∙4,77+j9,828=

=0,567+j0,072 МВ∙А

z14-12=r0∙LА-12'+jx0∙LА-12'=0,204+j0,420∙23,4=4,77+j9,828

S14-12н=S14-12к+∆Sz.14-12-j12Q14-12

S14-12н=37,956+j9,429+0,567+j0,072-j0,766=

=38,523+j8,735 МВ∙А

Для линии А-13:

SА-13к=Sp13=(12,054+j3,542) МВ∙А

∆Sz.А-13=P13-Ак2+QА-13к2Uном2∙ZА-13=12,0542+j3,54221102∙15,37+j26,9=0,108+j0,190 МВ∙А

zА-13=r0∙LА-13+jx0∙LА-13=0,244+j0,427∙63=15,37+j26,9

SА-13н=SА-13к+∆Sz.А-13-j12QА-13

SА-13н=12,054+j3,542+0,108+j0,190-j1,099=

=12.162+j2,633 МВ∙А

Для линии А-10:

S10-Ак=Sp10=(19,075+j5,67) МВ∙А

∆Sz.10-А=P10-Ак2+Q10-Ак2Uном2∙Z10-А==19,0752+j5,6721102∙13.664+j23.912=

=0,447+j0,782 МВ∙А

z10-А=r0∙L10-А+jx0∙L10-А=0,244+j0,427∙56=13.664+j23.912

S10-Ан=S10-Ак+∆Sz.10-А-j12Q10-А

S10-Ан=19,075+j5,67+0,447+j0,782-j1,042=

=19.522+j5.41 МВ∙А

Для линии 13-10:

S13-10к=S10н+S13н=(31,129+j9,212) МВ∙А

∆Sz.13-10=P13-10к2+Q13-10к2Uном2∙Z13-10==31,1292+j9,21221102∙7,791+j20,237=

=0,623+j0,141 МВ∙А

z13-10=r0∙L13-10+jx0∙L13-10=0,159+j0,413∙49=7,791+j20,237

S13-10н=S13-10к+∆Sz.13-10-j12Q13-10

S13-10н=31,129+j9,212+0,623+j0,141-j0,478=

=31,752+j8.875 МВ∙А

9.2.1. Определение значения напряжения в узловых точках

(в точках на стороне ВН) в максимальном режиме

Расчет проводим от начала к концам.

Для ПС № 14:

U14=UАmax-P14-Aн∙r0∙L14-A+Q14-Aн∙x0∙L14-AUA max ;

U14=116-32∙0,244∙77+13.12∙0,427∙77116=109.25 кВ

Для ПС № 12:

U12=UAmax-P12-Aн∙r0∙L12-A+Q12-Aн∙x0∙L12-AUA max ;

U12=116-45∙0,244∙22+16.2∙0,427∙42116=113,495  кВ

Для ПС № 13:

U13=UA max-P13-Aн∙r0∙L13-A+Q13-Aн∙x0∙L13-AUA max ;

U13=116-24∙0,244∙63+8.88∙0,427∙63116=112,848  кВ

Для ПС № 10:

U10=UA max-P10-Aн∙r0∙L10-A+Q10-Aн∙x0∙L10-AUA max ;

U10=116-33∙0,244∙56+12.87∙0,427∙56116=111,588  кВ

9.2.2. Регулирование напряжения в электрической сети

в максимальном режиме.

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН для каждого из трансформаторов с расщепленными обмотками типа ТРДН для подстанций 6,8,10 и 12 Uн, определяется по формуле:

Uн=Uв2+Uв24-РнRтв+Рн2Rтн+QнXтв+Qн2Xтн

где Рн, Qн  – активная и реактивная мощности, поступающие в трансформатор (после потерь холостого хода) на стороне ВН; Rтв , Xтв – активное и реактивное сопротивления обмотки ВН; Rтн , Xтн – активное и реактивное сопротивления обмотки НН1 или НН2 трансформаторов, определенные расчетным путем:

РН=РН2+∆РТ-∆РХХ

QН=QН2+∆QТ-∆QХХ

RТВ=∆RК.ВН-НН ∙Uном22∙Sном2

RТН1=RТН2=2RТВ

ХТВ=uК.ВН-НН∙Uном2 100Sном∙1-Кр4

где:

Кр=4uК.ВН-НН1uК.ВН-НН-1

ХТН=uК.ВН-НН∙Uном2100Sном∙Кр2

Используя формулы, найдем соответствующие показатели для всех подстанций.

Для ПС № 13 (2ТРДН-25000/110):

РН.13=РН.132+∆РТ.13-∆РХХ=242+0,055-0,027=12,028 МВт

QН.13=QН.132+∆QТ.13-∆QХХ=8.882+0,763-0,175=5,028 Мвар

RТВ=120∙103∙115∙10322∙25∙1062=1,16 Ом

RТН1=RТН2=2RТВ=2∙1,16=2,32 Ом

Кр=4uК.ВН-НН1uК.ВН-НН-1=42010,5-1=3,62

ХТВ=10,5∙115∙1032100∙25∙106∙1-3,624=4,77 Ом

ХТН=uК.ВН-НН∙Uном2100Sном∙Кр2=10,5115∙1032100∙25∙106∙3,622=100,54 Ом

Uн.13=Uв.132+Uв.1324-Рн.13Rтв+Рн.132Rтн+Qн.13Xтв+Qн.132Xтн=

=1182+11824-12,028∙1,16+12,02822,32+3,88∙4,77+3,882100,54=

=113,851 кВ

Для ПС № 14,12,10 (2ТРДН-40000/110):

РН.14=РН.142+∆РТ.14-∆РХХ=322+0,105-0,036=16,069 МВт

QН.14=QН.142+∆QТ.14-∆QХХ=132+0,962-0,26=7,202 Мвар

РН.12=РН.122+∆РТ.12-∆РХХ=452+0,153-0,036=22,617 МВт

QН.12=QН.122+∆QТ.12-∆QХХ=162+1,62-0,26=9,36 Мвар

РН.10=РН.102+∆РТ.10-∆РХХ=332+0,066-0,036=16,53 МВт

QН.10=QН.102+∆QТ.10-∆QХХ=12,872+1,47-0,26=7,645 Мвар

RТВ=170∙103∙115∙10322∙40∙1062=0,703 Ом

RТН1=RТН2=2RТВ=2∙0,703=1,406 Ом

Кр=4uК.ВН-НН1uК.ВН-НН-1=42010,5-1=3,62

ХТВ=10,5∙115∙1032100∙40∙106∙1-3,624=3,3 Ом

ХТН=uК.ВН-НН∙Uном2100Sном∙Кр2=10,5115∙1032100∙40∙106∙3,622=62,84 Ом

Uн.14=Uв.142+Uв.1424-Рн.14Rтв+Рн.142Rтн+Qн.14Xтв+Qн.142Xтн

=115,0742+115,07424-17,533∙0,703+16.06921,404+5,829∙3,3+7,202262,84=

=113,066 кВ

Uн.12=Uв.122+Uв.1224-Рн.12Rтв+Рн.122Rтн+Qн.12Xтв+Qн.122Xтн=

=114,8232+114,82324-19,039∙0,703+22,61721,404+6,517∙3,3+9.36262,84=

=112,57 кВ

Uн.10=Uв.102+Uв.1024-Рн.10Rтв+Рн.102Rтн+Qн.10Xтв+Qн.102Xтн=

=113,5422+113,54224-19,541∙0,703+16.5321,404+6,65∙3,3+7.645262,84=

=111,218 кВ

Ответвление регулируемой части обмотки, обеспечивающее желаемое напряжение на шинах низшего напряжения UН.жел , найдем по следующему выражению:

nотв.iжел=UН.i∙UННUН.жел∙UВН-1100∆UОТВ

UН=UН.i∙UННUВН1+nотв∆UОТВ100

δU=UН-UномUном∙100

где Uном=10 кВ, %

Для ПС №14 :

nотв.14жел=111,218∙10,510,5∙116-11001,78=-1,84 ,  округляем nотв.14=-2

Uн.14=111,218∙10,51151+(-2)1,78100=10,529 кВ

δU14=10,529-1010∙100=5,29 %

Для ПС №12:

nотв.12жел=113,066∙10,510,5∙116-11001,78=-0,944 ,  округляем nотв.12=-1

Uн.12=113,066∙10,51151+(-1)1,78100=10,51 кВ

δU12=10,51-1010∙100=5,1 %

Для ПС №13:

nотв.13жел=113,851∙10,510,5∙116-11001,78=-0,561 , округляем nотв.13=-1

Uн.13=109∙10,51151+(-1)1,78100=10,583 кВ

δU13=10,583-1010∙100=5,83 %

Для ПС №10:

nотв.10жел=112,57∙10,510,5∙116-11001,78=-1,187 , округляем nотв.10=-2

Uн.10=112,57∙10,51151+(-2)1,78100=10,657 кВ

δU10=10,657-1010∙100=6,57 %

| № ПС | Uн, кВ | nотв | Uн, кВ | δU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 111,218 | 2 | 10,529 | 5,29 |
| 12 | 113,066 | -1 | 10,51 | 5,1 |
| 13 | 113,851 | -1 | 10,583 | 5,83 |
| 10 | 112,57 | -2 | 10,657 | 6,57 |

Рабочие ответвления понижающих трансформаторов обеспечивают поддержание требуемых отклонений напряжения на шинах 10 кВ подстанций во всех рассмотренных режимах работы.

9.3. Послеаварийный режим

Рассмотрим обрыв одной из цепей двухцепных линий А-4(рис. 9.3).

Рис. 9.3

Найдем расчетную мощность подстанций № 13:

Sрасч.13=Sн.13+∆S13-jQс 13-10н=Sн.13+∆S13-j12Uном2∙b0 13-10∙L13-10

Sрасч.13=31.752+j8.875+0,055+j0.763-j0,655=

=(31,807+j8,983) МВ∙А

Мощность в начале линии 13-10:

∆Sz.13-10=P13-10к2+Q13-10к2Uавар2∙Z13-10=31,8072+8,98321052∙7.791+j20,237=

=0,72+j1,86 МВ∙А

S13-10н=S13-10к+∆Sz.13-10

S13-10н=31,807+j8,983+0,72+j1,86=32.527+j10,843 МВ∙А

Найдем потоки мощности в начале и в конце линии A-13

SА-13к=S13-10н+S10-Aн=(50.651+j14.285) МВ∙А

∆Sz.А-13=50.6512+14.28521052∙15,37+j26,9=

=3,69+j6,456 МВ∙А

SА-13н=SА-13к+∆Sz.А-13

SА-13н=50.651+j14.285+3,69+j6,456=54.341+j20.741 МВ∙А

Найдем потоки мощности A-10

SА-10к=(18.124+j5.302) МВ∙А

∆Sz.А-10=18.1242+5.30221052∙16,53+j7,65=

=0.53+j0,26 МВ∙А

SА-10н=SА-10к+∆Sz.А-10

SА-10н=18.124+j5.302+0.53+j0,26=18.654+j5.562 МВ∙А

9.3.1. Определение значения напряжения в узловых точках

в послеаварийном режиме

Расчет проводим от начала (от известного заданного значения напряжения в т. А) к концам.

Для ПС № 14:

U14=UA max-P14-Aн∙r0∙L14-A+Q14-Aн∙x0∙L14-AUA max ;

U14=116-16.069∙0,244∙77+7.202∙0,427∙77116=111,011 кВ

Для ПС № 12:

U12=UAmax-P12-Ан∙r0∙L12-А+Q12-Ан∙x0∙L12-АUАmax ;

U12=116-22.617∙0,244∙42+9.36∙0,427∙42116=112,297  кВ

Для ПС № 13

U13'=UA max-PА-13н∙r0∙LА-13+QА-13н∙x0∙LА-13UA max ;

U13'=116-12.067∙0,159∙63+5.028∙0,413∙63116=113,668 кВ

Для ПС № 10:

U10=UAmax-P10-Aн∙r0∙L10-A+Q10-Aн∙x0∙L10-AUAmax ;

U10=116-16.53∙0,244∙56+7,645∙0,427∙56116=112,21  кВ

9.3.2. Регулирование напряжения в электрической сети

в послеаварийном режиме

Найдем значения напряжений в электрической сети в послеаварийном режиме:

Uн.14=111,0112+111,01124-30,789+215,534=112.766 кВ

Uн.12'=112,2972+112,29724-24,216+215,534=114.097 кВ

Uн.13'=113,6682+113,66824-(253,47)=115.204 кВ

Uн.10=112,212+112,2124-27,435+230,888=114,125 кВ

Ответвление регулируемой части обмотки, обеспечивающее нужное напряжение на шинах низшего напряжения UН.жел , найдем по следующему выражению.

Для ПС №14 :

nотв.14жел=112.766∙10,510,5∙115-11001,78=-9,1 ,  округляем nотв.14=-9

Uн14=112.766∙10,51151+(-9)1,78100=10,391 кВ

δU14=10,391-1010∙100=3,91 %

Для ПС №12:

nотв.12жел=114.097∙10,510,5∙115-11001,78=-6,27 ,  округляем nотв.12=-6

Uн.12=114.097∙10,51151+(-6)1,78100=10,441 кВ

δU12=10,441-1010∙100=4,1 %

Для ПС №13:

nотв.13жел=115.204 ∙10,510,5∙115-11001,78=-8,39 , округляем nотв.13=-8

Uн.13=115.204 ∙10,51151+(-8)1,78100=10,414 кВ

δU13=10,414-1010∙100=4,14 %

Для ПС №10:

nотв.10жел=114,125∙10,510,5∙115-11001,78=-6,544 , округляем nотв.10=-7

Uн.10=114,125∙10,51151+(-7)1,78100=10,597 кВ

δU10=10,597-1010∙100=5,97 %

Результаты расчета запишем в таблицу 9.3.

Таблица 9.3

| № ПС | UН , кВ | nотв.жел | nотв | UН , кВ | δU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 112.766 | -9,1 | -9 | 10,39 | 3,91 |
| 12 | 114.097 | -6,27 | -6 | 10,44 | 4,41 |
| 13 | 115.204 | -8,39 | -8 | 10,41 | 4,14 |
| 10 | 114,125 | -6,544 | -7 | 10,59 | 5,97 |

Рабочие ответвления понижающих трансформаторов обеспечивают поддержание требуемых отклонений напряжения на шинах 10 кВ подстанций во всех рассмотренных режимах работы.