## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Казанский государственный энергетический университет»

(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

Тема научно-исследовательской работы:

"Оценка работоспособности трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ по результатам экспресс-мониторинга ее элементов"

Выполнила аспирантка 2 курса кафедры ЭПП 							Галяутдинова А.Р.

Научный руководитель: д.т.н., директор ИЭЭ, 							заведующий кафедрой ЭПП Ившин И.В.

Казань, 2021

Оглавление

Введение	3

Глава 1. Сбор и обработка технических данных	4

Глава 2. Определение перечня оборудования и диагностических параметров трансформаторной подстанции	5

Глава 3. Система мониторинга технического состояния трансформаторной подстанции	7

Глава 4. Методика оценки технического состояния оборудования трансформаторной подстанции	9

Глава 5. Получаемые данные и алгоритм расчета КЭА трансформаторной подстанции	13

Заключение	16

Список использованных источников	17

# Введение

В настоящее время актуальная концепция "Цифровая трансформация 2030" в электроэнергетике позволяет повысить надежность, качество, доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, сформировать новую инфраструктуру для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики, а также развивать конкурентные рынки сопутствующих услуг.

Одним из основных принципов цифровой трансформации является повышение надежности электроснабжения потребителей. На сегодняшний день, существующая система технического обслуживания и ремонта оборудования электрических подстанций, с периодическими визуальными осмотрами объекта оперативным персоналом и планово-предупредительным ремонтом является экономически нецелесообразной[1]. Разработка и внедрение методики по оценке технического состояния оборудования подстанций, которая обеспечивают процесс удаленного наблюдения и контроля за состоянием действующего оборудования, прогнозирования изменения технического состояния на основе собранных данных является актуальной задачей. Решение данной задачи позволит провести экспресс-анализ технического состояния подстанции и перейти к организации ремонта основного энергетического и электротехнического оборудования подстанции по фактическому состоянию.

Целью работы является создание измерительного комплекса мониторинга трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ и методики оценки ее работоспособности в режиме реального времени для сокращения времени восстановления отказавших элементов и поддержания их в работоспособном состоянии.

Реализация данной работы позволит:

- совершенствовать методы раннего выявления и локализации (для последующего ремонта и реконструкции) дефектов электрооборудования электрических подстанций;

- совершенствовать системы эффективной эксплуатации энергетического оборудования на основе организации технического обслуживания и ремонта оборудования с учетом оценки технического состояния, позволяющей проводить дистанционное обследование в процессе эксплуатации под нагрузкой;

- разработать, с учетом проведенного анализа существующего оборудования для мониторинга оборудования подстанции, системы оценки технического состояния оборудования подстанций с целью построения автоматизированной системы контроля за техническим состоянием оборудования.

# Глава 1. Сбор и обработка технических данных

Исследуемая трансформаторная подстанция является двухтрансформаторной с напряжением 35/6(10) кВ с воздушным вводом на стороне высшего напряжения с кабельным выводом на стороне низшего напряжения. Основное оборудование трансформаторной подстанции:

1. Два силовых трансформаторов типа ТМН – 6300/35 (U-35, Iн=103,9 А).

2. Два высоковольтных выключателей типа ВВН – СЭЩ – 35 (1000А).

3. Шесть ограничителей перенапряжения ОПНп – 35 кВ.

4. Шесть разъединителей 35 кВ типа РГП-35.

Рис.1. Исследуемая трансформаторная подстанция 35/6(10) кВ.

Данная трансформаторная подстанция имеет стандартную комплектацию для своего класса напряжения. Оборудование на подстанции, преимущественно маслонаполненное, также есть вакуумное оборудование. При этом подстанция имеет 19 отходящих линий 10 кВ с ответственными потребителями.

# Глава 2. Определение перечня оборудования и диагностических параметров трансформаторной подстанции

Для разработки системы мониторинга и экспресс-анализа технического состояния оборудования подстанции проведен анализ нормативных документов [2-12] и определен перечень оборудования, диагностических параметров, их нормы, границы и диапазоны изменения. Перечень диагностических параметров определялся в соответствии со следующими критериями:

- диагностические параметры должны в полной мере обеспечивать возможность определения технического состояния оборудования подстанции 35/6(10) кВ;

- диагностические параметры должны регистрироваться и анализироваться в режиме реального времени, т.е. в режиме онлайн.

Для проведения экспресс-анализа технического состояния силовых трансформаторов выбраны следующие диагностические параметры:

- контроль состояния изоляции на основании регистрации и анализа частичных разрядов;

- регистрация температурных режимов работы трансформатора;

- контроль влагосодержания в масле для маслонаполненных трансформаторов;

- контроль технического состояния конструкции трансформатора по параметрам вибрации;

- анализ растворенных в трансформаторном масле газов.

Экспресс-анализ технического состояния выключателей предлагается проводить с использованием таких параметров, как контроль коммутационного ресурса и времени отключения выключателя. Диагностический параметр для проведения экспресс-анализа технического состояния ОПН - контроль и анализ спектрального состава тока утечки, на основании которого можно оценить остаточный ресурс ОПН. Для определения технического состояния разъединителей выбрали параметр – контроль температуры, с целью выявления причин повышенного нагрева элементов контактной системы (малая надежность плакированных медью контактных выводов из алюминиевых сплавов, окисление контактных поверхностей). Для проведения экспресс-анализа технического состояния высоковольтных кабельных линий выбрали такой параметр, как определение уровня частичных разрядов.

Регистрация и контроль вышеописанных параметров позволяет не допустить возникновения аварий путем своевременного предупреждения об угрозе их возникновения.

Проведена большая работа по выбору оборудования, необходимого для мониторинга технического состояния трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ. Выбор осуществлялся, исходя из основных требований:

- исследования должны проводиться в режиме реального времени, т.е. в режиме онлайн;

- возможность определения технического состояния оборудования подстанции 35/6(10) кВ по результатам диагностики.

При выборе оборудования так же учитывались такие критерии, как возможность подключения дополнительных датчиков контроля технического состояния оборудования; возможность отладки и доработки программного обеспечения; стоимость и монтаж оборудования. Схема трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ с установленным оборудованием представлена на рис.1.

Рис.2. Схема трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ с установленным оборудованием.

# Глава 3. Система мониторинга технического состояния трансформаторной подстанции

Одной из задач контроля технического состояния оборудования является оперативная и дистанционная регистрация изменения параметров оборудования трансформаторной подстанции, отслеживание динамики их роста. При опасности превышения установленных значений формировать сигнал для обслуживающего персонала.

Систему мониторинга можно представить в виде трех уровней:

- уровень сбора данных, который включает в себя датчики и другие контрольно-измерительные приборы;

- уровень первичной обработки измеряемых параметров и команд управления (программируемые логические контроллеры (ПЛК));

- уровень консолидации, хранения и визуализации данных (диспетчерский пункт, автоматизированное рабочее место, серверы).

Выбор ПЛК для разработки системы мониторинга технического состояния оборудования трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ определялся, исходя их требований по созданию внутриобъектовой системы связи (ВСС), подключаемых датчиков и контрольно-измерительных приборов (КИП). В качестве ПЛК ВСС для II уровня системы мониторинга трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ выбраны отечественные универсальные контроллеры для автоматизации с открытым программным обеспечением на базе Linux – Wiren Board 6 с 2 модулями расширения RS485-ISO. Количество портов и поддерживаемых интерфейсов, удобный веб-интерфейс позволяют использовать ПЛК как центральный контроллер совместно с беспроводными и проводными устройствами других производителей (рис. 3).

Рис. 3. ПЛК Wiren Board 6

Два контроллера автоматизации Wiren Board 6 в ША ВСС обеспечивают прием, хранение и первичную обработку диагностической информации, полученной от датчиков и КИП системы мониторинга на трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ. Передача обработанной диагностической информации с ША ВСС на диспетчерский пункт – автоматизированные рабочие места (III уровень системы мониторинга) осуществляется через установленный на трансформаторной подстанции шкаф ШФК-МТ. Для этого организуется канал связи между ША и ШФК-МТ на основе интерфейса Ethernet (LAN, посредством «витой пары» к свободному порту Ethernet в ШФК-МТ) [18].

На рис. 4 представлена структурная схема комплекса для измерения и экспресс-анализа технического состояния трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ.

Рис. 4. Структурная схема комплекса для измерения и экспресс-анализа трансформаторной подстанции

# Глава 4. Методика оценки технического состояния оборудования трансформаторной подстанции

Методика оценки технического состояния оборудования трансформаторной подстанции представляет собой процесс определения интегрального показателя технического состояния (коэффициента экспресс-анализа) по результатам экспресс-анализа оборудования подстанции с помощью разработанной системы мониторинга.

Для проведения экспресс-анализа используются следующие документы: техническая документация; методика мониторинга основного оборудования подстанции; нормативная документация на оборудование подстанции; средства измерений (таблица 1).

Таблица 1 - Перечень средств измерений для экспресс-анализа основного оборудования трансформаторной подстанции

| Тип оборудования | Диагностические параметры | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Силовой трансформатор ТМН – 6300 35/6,3 | Уровень растворенных в масле газов | Intellix GLA 100 |
|  | Влагосодержание | TDM-10 |
|  | Температуры бака/масла | TDM-10 |
|  | Температура контактных соединений вводов | RFSens, WDM-T |
|  | Частичные разряды | TDM-10 |
|  | Вибрация | Датчики вибрации ИВД-3Ц-3, TDM-10 |
| ВВН – СЭЩ – 35 | Коммутационный ресурс выключателей | БМРЗ - 100 |
|  | Время отключения выключателя |  |
| Разъединители 35 кВ | Температура контактов | RFSens, WDM-T |
| ОПН 35 кВ | Информация о срабатывании | ОПН-2, WDM |
|  | Импульсы тока | ОПН-2, WDM |
| Кабельные линии | Частичные разряды | CDM-15 |

Оценка технического состояния оборудования на основе экспресс-анализа основывается на сопоставлении фактических значений параметров оборудования с их нормативными значениями, в соответствии с требованиями, установленными нормативно-технической документацией или конструкторской (проектной) документацией организаций-изготовителей. Результатом оценки служит коэффициент экспресс-анализа оборудования, который представляется в виде численной величины от 0 (наихудшее) до 100 (наилучшее). Данные диапазона приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Диапазоны коэффициента экспресс-анализа

| Диапазон коэффициента эксперсс-анализа | Вид технического состояния | Визуализация (цвет) |
| --- | --- | --- |
| ≤25 | Критическое | Красный |
| 25< и ≤50 | Неудовлетворительное | Оранжевый |
| 50< и ≤70 | Удовлетворительное | Желтый |
| 70< и ≤85 | Хорошее | Зеленый |
| 85< и ≤100 | Очень хорошее | Т-зеленый |

Методика определения коэффициента экспресс-анализа основного оборудования подстанции состоит из методики подготовки и проведения измерений и методики анализа результатов измерений. Расчет коэффициента экспресс-анализа электрооборудования осуществляется в следующей последовательности:

- оценка параметров экспресс-анализа оборудования;

- расчет коэффициента экспресс-анализа параметров оборудования;

- расчет коэффициента экспресс-анализа всей трансформаторной подстанции;

- сравнение коэффициента экспресс-анализа с диапазоном по 100-бальной шкале и определение технического состояния оборудования.

Методика анализа результатов измерений основывается на расчете коэффициента экспресс-анализа. Расчет коэффициента экспресс-анализа параметров оборудования осуществляется по формуле (1):

(1)

где КВi – значение весового коэффициента выбранных параметров;

Бi – значение, определенное в соответствии с методикой балльной оценки параметров (таблица 3).

Каждый параметр технического состояния оценивается в соответствии с балльной шкалой оценки отклонения фактических значений от предельно-допустимых. Балльная оценка характеризует качественную оценку параметров технического состояния параметров и уровень выполнения требуемых функций от «0» до «4».

Таблица 3 – Определение бальной шкалы значений

| № п/п | Бальная шкала | Характеристики диапазоны значений параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Балл 4 | Отсутствует отклонение измеряемых параметров от нормативно-технической документации, оборудование выполняет требуемые функции в полном объеме |
| 2. | Балл 3 | Параметры состояния оборудования находятся в пределах нормативно-технической документации, но появилась тенденция ухудшения значения контролируемого параметра |
| 3. | Балл 2 | Параметры состояния оборудования находятся в пределах нормативно-технической документации, но возникает угроза наступления отказов, появляются первые признаки отклонения от выполнения требуемых функций оборудования |
| 4. | Балл 1 | Означает предельно-допустимое состояние - параметры находятся близко к критическим значениям, оборудование выполняет требуемые функции не в полном объеме |
| 5. | Балл 0 | Означает неудовлетворительное состояние - параметры состояния оборудования не соответствуют нормативно-технической документации, находятся в критичном значении. Дальнейшая эксплуатация оборудования недопустима |

Диапазоны значений параметров технического состояния оборудования и соответствующая балльная шкала оценки актуализируются при изменении нормативной документации, определяющей требования к параметрам технического состояния оборудования. Весовые коэффициенты параметров технического состояния отражают их важность и характеризуют степень влияния на надежность и работоспособность оборудования. Весовой коэффициент указывается в долях и принимает значение от 0 до 1.

Для определения весовых коэффициентов применяется метод парных сравнений (метод Саати). Идея метода состоит в том, что попарно сравниваются каждые два объекта и определяется первенство одного из них13]. Считается, что при решении проблемы гораздо легче сделать качественное сравнение двух объектов, опираясь на мнение экспертов, чем установить количественные критерии. Важность каждого свойства в оценке объекта определяется следующим образом. Формируется таблица парных сравнений, где количество строк и столбцов равно количеству оцениваемых свойств. Сравнивается степень важности влияния на объект свойства, находящегося в строке, по сравнению со свойством, находящимся в столбце, и помещается в ячейке на пересечении выбранных строк и столбцов. Степень важности указывается в соответствии со специальной шкалой (таблица 4), учитываются следующие факторы:

- степень влияния значения параметров экспресс-анализа на общее состояние оборудования;

- последствия отказа оборудования в результате выхода значения по параметру оборудования, за допустимые нормативами пределы.

Таблица 4 - Определение степени важности параметров

| Относительная важность | Суждение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная важность | Равный вклад факторов |
| 3 | Умеренная важность | Умеренная важность |
| 5 | Существенная важность | Опыт и суждение дают сильное превосходство одного фактора над другим |
| 7 | Значительная важность | Одному фактору дается настолько сильное превосходство, что оно становится практически значительным |
| 9 | Очень сильная важность | Очевидность превосходства одного фактора над другим подтверждается наиболее сильно |

Итоговый коэффициент экспресс-анализа определяется по способу соединения элементов трансформаторной подстанции и осуществляется по формуле (2):

, (2)

где КЭА - итоговый коэффициент экспресс-анализа оборудования (силового трансформатора, высоковольтного выключателя, разъединителя, ОПН, КЛ 6 кВ);

В - весовой коэффициент оборудования трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ;

Г - первая и вторая линии трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ.

Качественная оценка вида технического состояния формируется в зависимости от соответствия полученного значения коэффициента экспресс-анализа одному из диапазонов, представленных на рисунке 5.

| Критическое (красный) | Плохое (оранжевый) | Удовлетворительное (желтый) | Хорошее (зеленый) | Очень хорошее (Т-зеленый) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.5.Диапазоны коэффициента экспресс-анализа в цвете.

# Глава 5. Получаемые данные и алгоритм расчета коэффициента экспресс-анализа трансформаторной подстанции

Организована передача основной диагностической информации и информации самодиагностики системы из трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ на web-сервер ФГБОУ ВО «КГЭУ» (рисунки 6, 7, 8).

Рис. 6. Получаемые данные из системы CDM-15.

Рис. 7. Датчики температуры, установленные на вводах трансформаторов.

Рис.8. График температур от датчикаRF-Sens.

На основании вышеописанной методики для каждого элемента трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ разработаны алгоритмы расчета коэффициентов экспресс-анализа. Данные, собираемые с датчиков посредством контроллера диагностики (2хWiren Board 6), установленных на соответствующих узлах оборудования, передаются на портал kgeu в режиме реального времени. На основании получаемых данных рассчитывается коэффициенты экспресс-анализа и производится их запись в базу данных. На рис.10 представлены данные расчетных коэффициентов экспресс-анализа оборудований трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ. Все данные сохраняются в виде графиков, соответственно можно отследить время выхода из строя одного из элементов трансформаторной подстанции. Производится их статистическая обработка.

Рис. 10. Расчетные КЭА оборудований трансформаторной подстанции.

Разработанная программа предназначена для визуального отображения параметров оборудования подстанции, получаемых посредством циклического опроса контроллером диагностики, установленного на подстанции 35/6(10) кВ, установленных на контролируемых узлах соответствующего оборудования. Программное обеспечение разработано на ядре программного средства Grafana - платформы с открытым исходным кодом для визуализации, мониторинга и анализа данных. Grafana является универсальным клиентом для систем хранения метрик, с помощью нее осуществляется получение данных из базы статистических данных (например MySql, PostgreSQL и т.п.). Запросы отрисовываются на графиках, в таблицах или выводятся напрямую в абсолютных значениях. Сами отображения могут быть сгруппированы между собой и собраны в интерактивные дашборды.

# Заключение

Большинство систем контроля технического состояния, на сегодняшний день, работают отдельно друг от друга и позволяют оценить техническое состояние каждого элемента подстанции индивидуально. Разработанная методика онлайн оценки технического состояния всей трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ обеспечивает процесс удаленного наблюдения и контроль состояния действующего оборудования, прогнозирования изменения технического состояния на основе собранных данных; позволяет перейти к организации ремонта основного энергетического оборудования подстанции по фактическому состоянию и установить связи между различными параметрами, оценить техническое состояние трансформаторной подстанции комплексно.

В рамках разработки методики онлайн оценки технического состояния трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ установлены системы мониторинга технического состояния выбранного оборудования; разработаны технические решения на ВВС на трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ, структурная схема комплекса для измерения и экспресс-анализа трансформаторной подстанции. алгоритмы расчета коэффициентов экспресс-анализа всей трансформаторной подстанции. Разработана программа для обработки статистических данных в режиме онлайн. Произведен расчет коэффициента экспресс-анализа трансформаторной подстанции, вывод данных на панель портала kgeu.

Результаты данной научно-исследовательской работы апробированы на различных всероссийских и международных научно-технических конференциях. Система мониторинга внедрена в исследуемую трансформаторную подстанцию 35/6(10) кВ, правильность работы методики оценки технического состояния оборудования подтверждается получаемыми данными.

# Таким образом, разработанная методика оценки технического состояния трансформаторной подстанции позволяет проводить экспресс-анализ эксплуатируемого оборудования и работоспособность трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ в режиме реального времени.

# Список использованных источников

- Приказ Минэнерго России от 25 октября 2017 г. №1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 10 правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

- ГОСТ 403-73. Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов. [Текст]. – Взамен ГОСТ 403-41. Введ. 1974-01-01. – Москва: Изд-во стандартов – С. 8 (2003).

- ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3). [Текст]. – Взамен ГОСТ 982-68, ГОСТ 5.1710-72. Введ. 1982-01-01. – М.: Стандартинформ – С. 11 (2011).

- ГОСТ 27.003-90. Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности. [Текст]. – Взамен РД 50-650-87. РД 50-650-87. Введ. 1992-01-01. – М.: Стандартинформ – С. 33 (2007).

- ГОСТ 8865-93. (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация. [Текст]. – Взамен ГОСТ 8865-87. Введ. 1995-01-01. – М.: Издательство стандартов – С. 10 (1995).

- ГОСТ Р 52565-2006 Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. [Текст]. – Введ. 2007-04-01. – М.: Стандартинформ – С. 103 (2007).

- ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия. [Текст]. – Введ. 2008-01-01. – М.: Стандартинформ – С. 81 (2007).

- ГОСТ IEC 60044-1-2013 Трансформаторы измерительные. [Текст]. – Введ. 2014-01-01. – М.: Стандартинформ – С. 81 (2019).

- РД34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования / Под общ.ред. Б.А. Алексеева, Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. - 6-е изд., с изм. и доп. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.

- ГОСТ Р 52725-2007 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия (с Поправкой). [Текст]. – Введ. 2008-01-01. – М.: Стандартинформ – С. 62 (2007).

- СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ».

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ».

- www.edu.tltsu.ru Метод анализа иерархий (метод Т.Л. Саати).