КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЕМ

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

КАЗАНЬ

2022

УДК 697.34

ББК 31.38

П42

Печатается по рекомендации кафедры

«Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения»

Казанского государственного энергетического университета

(протокол № 12 от 12 мая 2022 года);

научно-технического совета

Казанского государственного энергетического университета

(протокол № 5 от 22 июня 2022 года)

Рецензенты:

заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий»,

доктор технических наук, профессор И.В. Ившин;

руководитель отраслевого энергетического направления в Опорном Образовательном Центре Института Дополнительного Образования АНО ВО «Университет Иннополис»,

кандидат технических наук В.В. Серов

| П42 | Повышение энергоэффективности контролем трубопроводных систем / Ю.В. Ваньков, Е.В. Измайлова, Е.В. Гарнышова, А.Р. Загретдинов. – Казань: Издательство Казанского университета, 2022. – 142 с. |
| --- | --- |

ISBN978-5-00130-616-0

Работа посвящена проблемам энергоэффективности теплоснабжения и повышению эффективности эксплуатации тепловых сетей путем внедрения современных методик их контроля. В рамках решения этой проблемы представляют особый интерес новые теплоизоляционные материалы, тонкопленочные многослойные теплоизоляционные покрытия. Обязательным элементом большинства технологических систем является трубопроводная арматура, состояние которой влияет на эффективность производства. Для решения задач использовалось программное обеспечение ANSYS. Разработаны методика и устройство для контроля отложений и покрытий, в том числе и тонкопленочных многослойных теплоизоляционных, на поверхностях трубопроводных систем, которые позволяют снизить энергетические потери и трудоемкость контроля состояния теплообменного оборудования, а также повысить энергоэффективность трубопроводных систем.

Книга предназначена для научных и инженерно-технических специалистов, работающих в области теплоэнергетики, преподавателей, а также аспирантов, магистрантов и студентов, обучающихся по соответствующим направлениям и профилям подготовки.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания № 075-01262-22-01 от 28.01.2022 г. (дополнительное соглашение № 075-03-2022-151/1 от 31.01.2022 г.).

УДК 697.34

ББК 31.38

ISBN978-5-00130-616-0

© Издательство Казанского университета, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение……………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| Глава 1. Состояние вопроса исследований……………………. | 8 |
| 1.1.Проблема энергоэффективности ……………………. | 8 |
| 1.2. Характеристика надежности трубопроводного транспорта…………………………………………………………… | 9 |
| 1.3.Контроль состояния трубопроводных систем ……... | 11 |
| 1.4.Загрязнения трубопроводов ………………………… | 14 |
| 1.4.1. Механизмы загрязнения трубопроводов……….… | 14 |
| 1.4.2. Стадии загрязнения трубопроводов ………………. | 17 |
| 1.4.3. Кривые загрязнения и скорость их роста ……... | 19 |
| 1.4.4. Модели загрязнения ……………………………. | 22 |
| 1.4.5. Затраты на борьбу с загрязнениями …………… | 30 |
| Глава 2. Применение акустического метода для контроля трубопроводов……………………………………………………... | 35 |
| 2.1.Методы контроля трубопроводов …………………... | 35 |
| 2.2.Акустический метод неразрушающего контроля….. | 37 |
| 2.3.Достоинства и недостатки акустического метода …. | 38 |
| Глава 3. Контроль качества тонкопленочного многослойного теплоизоляционного покрытияакустическим методом …………………………………………… | 39 |
| Глава 4. Контроль герметичности трубопроводной арматуры…………………………………………………………... | 42 |
| 4.1. Методы анализа хаотических и случайных сигналов | 44 |
| 4.1.1.Классические методы фрактального анализа… | 44 |
| 4.1.2. Методы идентификационных измерений…….. | 48 |
| 4.2.Экспериментальные исследования виброакустических колебаний, возбуждаемых при истечении жидких сред через затвор трубопроводной арматуры………………………………… | 7 758 |
| 4.3.Экспериментальные исследования виброакустических колебаний, возбуждаемых при истечении газовых сред через затвор трубопроводной арматуры………………………………… | 7 764 |
| Глава5. Виброакустический контроль давления……………. | 70 |
| - 5.1. Экспериментальные исследования…………………. | 72 |
| 5.2.Расчет собственных частот колебаний трубопровода при разном давлении в программном комплексе ANSYS………. | 76 |
| Глава 6. Численное моделирование элементов трубопроводной системы………………………………………… | 81 |
| 6.1. Программный комплекс ANSYS…………………...... | 81 |
| 6.2. Применение конечно-элементного моделирования... | 88 |
| 6.3. Способ моделирования и расчета модели элемента трубопроводной системы ………………………………………….. | 95 |
| 6.4. Методика моделирования физической модели с разной толщиной осадка отложений с последующим расчетом. | 96 |
| 6.5. Результаты, полученные при модальном анализе….. | 101 |
| 6.6. Анализ данных, полученных в результате моделирования……………………………………………………... | 106 |
| Глава 7. Методика проведения экспериментальных исследований……………………………………………………….. | 108 |
| 7.1. Затухание свободных колебаний как диагностический признак ……………………………. | 111 |
| 7.2.Объект и методика исследования …………………… | 113 |
| 7.3.Программа для обработки сигналов ………………... | 117 |
| 7.4.Результаты исследований …………………………… | 119 |
| Заключение………………………………………………………... | 124 |
| Литература………………………………………………………… | 127 |
| Приложение А. Описание полезной модели к патенту «Устройство для контроля отложений на поверхностях теплообмена» ……………………………………………………….. | 139 |
| Приложение Б. Специальное программное обеспечение для регистрации, записи и анализа сигналов ……………………. | 141 |

ВВЕДЕНИЕ

Для России – государства, в котором в силу особенностей географического и климатического положения средняя продолжительность отопительного сезона составляет примерно 200 дней– теплоэнергетика и теплоснабжение играют главную роль в обеспечении нормального функционирования экономики, а также при создании и поддержании комфортных условий жизни населения.

Большая часть отечественных систем теплоснабжения морально и физически устарела, многие из них обладают низкой термодинамической эффективностью, неоправданными потерями тепловой энергии и теплоносителя. Энергосберегающий потенциал теплоснабжающей отрасли по разным оценкам составляет от 30 до 50%.Снижение эффективности эксплуатации систем теплоснабжения в большей степени связано с образованием отложений на поверхностях нагрева. Образовавшиеся отложения из-за своей низкой теплопроводности существенно снижают экономичность оборудования, провоцируют коррозионные процессы, значительно повышают гидравлическое сопротивление водяных трактов оборудования и трубопроводов, что приводит к значительному перерасходу топлива и электроэнергиина транспортировку рабочего тела и теплоносителя. В связи с этим необходим контроль состояния трубопроводов, постоянная проверка на предмет целостности и отсутствия дефектов сварных швов, которые приводят к ухудшению эксплуатационных показателей, герметичности, сплошности и т.д.

Основными условиями безопасной эксплуатации таких участков являются своевременное обнаружение и устранение развивающихся дефектов металла трубопровода. Это может быть достигнуто постоянным контролем за техническим состоянием конструкции.Введение систем контроля трубопроводов сдерживается отсутствием методик контроля, учитывающих конструктивно-технологические и эксплуатационные особенности объектов контроля, несовершенством аппаратуры для работы в производственных условиях. При проведении контроля систем теплоснабжения необходимо применение методов неразрушающего контроля, позволяющих осуществлять обнаружение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации по всей длине диагностируемого участка. Среди интегральных способов контроля получил перспективное применениеакустический метод – это современный метод диагностики и обнаружения дефектов, таких как нарушения герметичности сварных швов, повреждения в структуре металла, образование трещин или сколов, деформационные изменения стенок. Его использование эффективно, имеет высокую точностьи не наносит вреда исследуемым конструкциям. Он позволяетне только обнаружить опасные дефекты, развивающиеся в контролируемом объекте, но и оценить степень их опасности, продлевать эксплуатационный цикл объектов, а также спрогнозировать вероятность возникновения аварийных разрушений и предотвратить их.

Актуальность темы

Проблема зарастания трубопровода и теплообменного оборудования отложениями органического и неорганического происхождения является важной проблемой в сфере теплоэнергетики. Основными компонентами таких отложений являются силикаты, карбонаты кальция, а также окислы железа и сульфаты кальция.

Коэффициент теплопроводности отложений имеет низкие значения, поэтому даже незначительный их слой создает большое термическое сопротивление. Помимо снижения теплопередачи, осаждение накипи на стенке приводит к повышению температуры поверхности теплообменного аппарата.

При использовании загрязненных теплообменников в системах теплоснабжения происходит увеличение расхода теплоносителяи рост температуры в обратном трубопроводе, что, в свою очередь, приводит к росту потребления электроэнергии насосами и тепловых потерь в трубопроводах.

Для восстановления расчетного режима работы требуется вывод теплообменников из эксплуатации и чистка загрязненных поверхностей.

В рамках решения проблемы повышения эффективности систем теплоснабжения представляют особый интерес принципиально новые теплоизоляционные материалы, создаваемые с использованием полых микросфер и различного рода связующих, так называемые тонкопленочные многослойные теплоизоляционные покрытия (ТМТП), обладающие свойствами лакокрасочных покрытий с теплоизоляционным эффектом.

Снизить энергетические потери можно путем своевременного диагностирования поверхностей теплообмена трубопроводных систем для контроля толщины отложений. Для этого необходимо иметь методику и оборудование, которые позволят провести контроль в режиме реального времени.

Обязательным элементом большинства технологических систем является трубопроводная арматура. Она обеспечивает выполнение совокупности функций, надежное исполнение которых способствует непрерывности технологических процессов по распределению, регулированию и сбросу рабочих сред.

Критическим дефектом трубопроводной арматуры является нарушение ее герметичности.

Утечки арматуры, происходящие во внешнюю среду, могут быть выявлены при наружном осмотре по следам обмерзания корпуса, потекам, шуму и загазованности вблизи арматуры. Однако утечки в затворе арматуры не имеют внешних признаков, и требуют применения специальных методов контроля.

Для повышения энергоэффективности трубопроводных систем предлагается использовать неразрушающие методы контроля.

Работа выполнялась в рамках гос.задания № 075–03–2021–175/З.

Глава1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЙ

  - Проблема энергоэффективности

Централизованное теплоснабжение с самого начала создавалось как энергоэффективное, поэтому стремление к повышению энергетической эффективности теплоснабжения привело к идее переходаот децентрализованных отопительных установок к централизованному теплоснабжению на базе комбинированной выработки электричества и теплоты, что и называется теплофикацией.

Кризисы, появляющиеся в последнее время в экономике страны, крайне негативно сказались на работе всех систем централизованного теплоснабжения. Эффективность комбинированной выработки электричества и теплотырезко снизилась, существенно выросли потери при транспортировке теплоты, технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения населенных пунктов – понизился. Низкое качество теплоснабжения привело к массовому несанкционированному покрытию потребителями отопительной нагрузки от систем электро– и газоснабжения.

Преодоление трудностей, обусловленных дефицитом топлива на теплоисточниках, путем понижения температуры сетевой воды (так называемого «недотопа»), дали в большинстве случаев ухудшения качества теплоснабжения потребителей, значительный перерасход топлива вместо ожидаемого снижения его затрат.Существенный прогресс в энергосбережении достигнут за счет совершенствования систем транспорта теплоты.

Проблема энергетической эффективности теплоснабжения является в настоящее время не столько научно – технической, сколько экономической и в еще большей мере – политической. Большая часть технических составляющих проблемы возникает нерешенностью экономических и политических вопросов жизнеобеспечения страны.

1.2. Характеристика надежности трубопроводноготранспорта

В энергетической отрасли трубопроводный транспорт является важным элементом технологических систем, предназначенныйдля осуществления надежной транспортировки жидких, газообразныхи твердых продуктов на большие расстояния. В России преобладают трубопроводы большого диаметра и большой протяженности в широтном направлении [1, 2].

Трубопровод – это магистраль из стальных труб диаметромдо 1500 мм, которую укладывают на глубину до 2,5 метров. Классифицируют трубопроводы по значимости и по виду перекачиваемого груза (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Схема классификации трубопроводного транспорта

Трубопроводный транспорт это прогрессивный, экономически выгодный вид транспорта. Ему свойственны: универсальность, отсутствие потерь грузов в процессе транспортировки при полной механизации и автоматизации трудоёмких погрузочно-разгрузочных работ. В результате этого снижается себестоимость транспортировки (например, для жидкихгрузов в 3 раза ниже по сравнению с перевозкой их по железным дорогам) [3]. Значимость трубопроводного транспорта для Российской Федерации определяется значительной удаленностью основных месторождений нефти и газа от потребителей, а также высокой долей нефти, нефтепродуктов и газа в экспортном балансе России [4, 5].

Трубопроводный транспорт обладает большим количеством достоинств.

Магистральные трубопроводы позволяют обеспечить возможность беспрерывной подачи любого энергетическогопродукта.По магистральным трубопроводам можно осуществлять последовательную перекачку различных продуктовпроизводства.Работа магистральных трубопроводов непрерывна, планомерна в течение года, месяца, суток и не зависит от климатических, природных, географических и других условий, что гарантирует бесперебойное обеспечениепотребителей.

Трубопровод может быть проложен практически во всех районах РФ, направлениях, в любых инженерно-геологических, топографических и климатических условиях.Трасса трубопровода –это кратчайший путь между начальным и конечным пунктами следования и может быть значительно короче, чем трассы других видовтранспорта.Сооружение трубопроводов проводят в сравнительно непродолжительныесроки.

На магистральных трубопроводах может быть обеспечено применение частично или полностью автоматизированных систем управления технологическими процессами перекачкисырья [2, 5].Трубопроводный транспорт имеет лучшие технико-экономические показатели по сравнению с другими видами транспорта.

Большую долю в трубопроводных транспортных системах составляют водозаборные системы (сооружения). Теиз них, которые имеюттрубопроводы для транспортирования воды от заборных насосных станций к местам её очистки длиной в несколько километров.

Объект исследования в обязательном порядке предполагает транспорт продукта от некоторого источника (водозаборная станция, скважина, пункт отбора и т.п.) к потребителю продукта [6,7].

Приведенный перечень трубопроводных транспортных систем далеко не исчерпывает всего разнообразия систем, для которых справедливы результаты данной работы и для которых целесообразноих использовать [6].

1.3.Контроль состояния трубопроводных систем

Трубопроводные системы, как элемент тепловых сетей – это сложный комплекс, включающий в себя как трубопроводы, так и сооружения, насосное оборудование с арматурой, системы автоматики с контрольно-измерительными приборами, систему оперативно-диспетчерского и ремонтного обслуживания, системы проектирования монтажа и приемки в эксплуатацию.Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что контроль за реальными тепловыми потерями на них, как правило, не проводится, хотя в ряде случаев можно выявить, что до 50% транспортируемой теплоты не доходит до потребителя из-за нарушения (отсутствия) теплоизоляции и утечек теплоносителя. Старение трубопроводов из-за коррозии происходит в 2–3 раза быстрее расчетных нормативов. Статистика показывает, что на каждые 100 км двухтрубных водяных сетей ежегодно выявляется около 30–40 повреждений [8].

Загрязнение поверхностей является одной из проблем, которую приходится решать в процессе эксплуатации теплообменного оборудования. Загрязнением называется образование нежелательных отложений на теплопередающих поверхностях, данные процессы оказывают сильное негативное воздействие на эффективность работы теплообменных установок и производства в целом.

Общепризнанно, что проблему загрязнения следует решатькак на этапе проектирования технологического оборудования, так и при его эксплуатации. Загрязнением принято называть накопление нежелательных отложений на теплопередающих поверхностях теплообменников. Наличие таких отложений создает сопротивление тепловому потоку и, следовательно, понижает эффективность работы теплообменника. В качестве отложений могут быть кристаллические или биологические вещества, продукты химических реакций, включая коррозию, твердые частицы, находящиеся в жидкости. Загрязнение может происходить при циркуляции рабочих жидкостей в определенных условиях, характеризующихся, например, температурой и скоростью потока.

Отложение загрязняющих элементов приводит к увеличению капитальных затрат, дополнительным расходам на техническое обслуживание, к более высокому энергопотреблению и производственным потерям. Расходы, связанные с образованием отложенийна теплопередающих поверхностях во всех промышленных странах, составляют примерно в 40000 млн долларов США ежегодно [9,10]. Для компенсации понижения эффективности теплообменного оборудования и уменьшения связанных с загрязнениями финансовых затрат при проектировании поверхность теплообмена часто берется с запасом от 10 до 200 %. Согласно [11] увеличение поверхности может привести к возрастанию капитальных затрат на 25%.

Одним из последствий отложений является увеличение гидравлического сопротивления и снижение пропускной способности трубопровода.

В результате появляется необходимость удаления отложений на участках их большого скопления механическими, термическими или другими методами, что приводит к простою оборудования и увеличению эксплуатационных расходов. Эта проблема особенно остра при продолжительных производственных процессах; ее решение очень дорогостоящее [12].

Практический опыт показывает, что профилактика обходится значительно дешевле, чем лечение, поэтому наилучший способ минимизировать потери, связанные с загрязнениями – это вовсе предотвратить их появление. Загрязнение теплообменника могут быть снижены благодаря продуманным проектным решениям, правильному выбору типа теплообменника и условиям его эксплуатации, а также за счет применения механических, химических и других способов смягчения негативных последствий этих процессов. Для контроля накопления отложений и уменьшения загрязнения и коррозии существует ряд химических и механических методов [13], но их внедрение требует дополнительных инвестиций.

Образование отложений зависят от таких свойств поверхности как свободная энергия и рельеф. Считается, что уменьшение свободной энергии и шероховатости поверхности, регуляризация структуры ее рельефа должны снижать отложения. Загрязнение обусловлено межмолекулярными силами и поверхностным взаимодействием с отложениями, поэтому главенствующую роль в этом вопросе играют механизмы адгезии. Для управления процессом взаимодействия теплообменной поверхности с загрязняющим веществом применялись различные способы понижения свободной энергии, которая является самой важной физико-химической характеристикой поверхности твердого тела [14]. Чем меньше величина свободной энергии,тем слабее сцепление с нею отложений.

Известны попытки разработать меры по сокращению загрязнения теплообменников на стадии проектирования. Так, правильный выбор конструкции распределителей на входном и выходном участках пластинчатых теплообменников позволяет получить более равномерное распределение потока по всей ширине пластин и, следовательно, избежать образования «мертвых зон» [15].

Причиной повреждений подземных теплотрасс является коррозия, как внутренняя, так и наружная. Развитие повреждений за счет внутренней коррозии приводит к тому, что уже через 5–6 лет после замены трубопровода в нем появляются утечки теплоносителя в местах локальных дефектов (коррозионные язвы). При этом происходит увлажнение изоляции и, как следствие, образование прогрессирующей наружной коррозии трубопровода. Как показывает практика, при отсутствии неблагоприятных факторов воздействия внешней среды, в которой работает трубопровод, наружная коррозия практически не развивается. Внутренняя и наружная коррозия трубопроводов могут развиваться как независимо, так и взаимосвязано друг с другом. В случае взаимосвязи первопричиной является внутреннее поражение стенок трубопровода коррозионными язвами до истечения теплоносителя, что ведет к увлажнению изоляции, развитию поверхностной коррозии на некоторой длине теплотрассы. Самостоятельное развитие наружной коррозии обусловлено внешними неблагоприятными гидрогеологическими условиями (подтопление грунтовыми водами или в результате утечек из водонесущих коммуникаций), высокой влажностью в канале теплосети. В большинстве случаев опасная степень наружной коррозии имеет локальный характер и сосредотачивается на участках труб длиной 1–1,5 метра, охватывая не более 25–35% периметра трубы [16].

Срок эксплуатации трубопроводов, нормативно определенный значением 25 лет, во многих случаях не соответствует их реальному ресурсу. Ускоренная коррозия металла до сих пор является главным препятствием для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации тепловых сетей.

1.4.Загрязнения трубопроводов

1.4.1.Механизмы загрязнения трубопроводов

В зависимости от механизма образования отложений различают кристаллизационное и дисперсное загрязнения, загрязнение продуктами химических реакций, коррозионное и биологическое загрязнения.

Кристаллизационноезагрязнение представляет собой отложение на теплопередающей поверхности в виде твердого слоя, образующееся чаще всего из растворенных в рабочей жидкости неорганических солей. Оно может появляться, когда раствор жидкости у поверхности теплообмена становится перенасыщенным в результате процессов нагрева, охлаждения, испарения, изменения химического состава или смешивания. Как правило, соли с «обратной растворимостью» по сравнению с «обычными» создают больше проблем, поскольку растворы этих солей становятся перенасыщенными при нагревании. Типичными их представителями являются карбонат кальция, сульфат кальция и соли кремния. Процесс образования кристаллизационного загрязнения происходит в два этапа: зарождение и рост кристаллов. После того как сформируются ядра кристаллизации, требуется лишь незначительное перенасыщение раствора для роста кристаллов. Главной движущей силой появления таких отложений является разница между химическими потенциалами вещества в объеме рабочей жидкости и у теплопередающей поверхности. Для жидкости заданного состава образование кристаллизационного загрязнения, как правило, зависит от таких рабочих параметров, как скорость потока, температуры жидкости и поверхности теплообмена.

Дисперсное загрязнение представляет собой отложение взвешенных в жидкости твердых частиц на теплопередающую поверхность. Если отложение происходит под действием силы тяжести,то его называют осаждением. Во взвешенном состоянии в жидкости могут находиться загрязняющие вещества из внешней среды (например, песок, ил, глина), продукты коррозии или химических реакций, происходящих в рабочей жидкости. Данный тип загрязнения чаще всего появляется на участках с замедленным потоком и в областях, где жидкость неподвижна. Прочность сцепления этих отложений с поверхностью слабее, чем у кристаллизационных отложений, поэтому их можно удалить механическим способом, например, с помощью щетки.

Химическое загрязнение вызвано образованием отложений в результате протекания химических реакций у теплопередающей поверхности. При этом сама поверхность непосредственно не участвует в реакции, а может служить в роли ее катализатора. Величина отложений зависит от химического состава рабочей жидкости и ее температуры. Поскольку скорости реакций экспоненциально зависят от температуры, то ее повышение способствует образованию таких загрязнений. Химический тип загрязнения чаще всего распространен на предприятиях химической промышленности, нефтеперерабатывающих заводах и молочных производствах.

Коррозионное загрязнение появляется в результате реакции материала теплообменника с рабочей жидкостью и образованию на теплопередающей поверхности продуктов коррозии, которые двояко способствуют загрязнению. С одной стороны, они образуют плотно прилегающий к теплопередающей поверхности слой термостойкого отложения и действуют как катализатор по отношению к другим механизмам загрязнения. С другой стороны, коррозия приводит к увеличению шероховатости поверхности и росту участков образования ядер кристаллизации, что способствует кристаллизационному загрязнению. Коррозия теплопередающих поверхностей является одной из главных проблем при эксплуатации технологического оборудования с морской водой в качестве рабочей жидкости, например, в установках опреснения или охлаждения.

Биологическое загрязнение представляет собой отложение на теплопередающей поверхности органических пленок, состоящихиз микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности (микробное или микробиологическое загрязнение), а также прикрепление и рост на ней таких макроорганизмов, как ракушки или мидии (макробиологическое загрязнение). Для поддержания их жизни и воспроизводства требуются вода и питательные вещества. Биологическое загрязнение по многим отличается от других загрязнений. Как правило, оно образуется в ограниченном диапазоне температур 0–60°C, а скорость его роста зависит от наличия питательных веществ. Биологическое загрязнение может появляться на различных материалах, включая нержавеющую сталь. На практике обычно приходится иметь дело одновременно с несколькими механизмами образования загрязнений, которые почти всегда взаимно усиливают друг друга. Исключением является только сочетание дисперсного и кристаллизационного загрязнений, при котором другие механизмы становятся более слабыми. В табл.1.1 приведены обобщенные данные, отражающие частоту проявления различных механизмов загрязнения, полученные на основании информации примерно от 1000 промышленных компаний Новой Зеландии, которые в своей деятельности сталкиваются одновременно с несколькими механизмами загрязнения [11]. Очевидно,что наибольшая доля загрязнений происходит в результате коррозии, однако из данных табл. 1.1 следует, что большую пользупринесет и решение проблемы кристаллизованных отложений.

Таблица 1.1

Доля различных механизмов загрязнений напромышленных

предприятиях Новой Зеландии

| Механизм загрязнения | Доля [%] |
| --- | --- |
| Коррозия | 32,4 |
| Кристаллизация | 24,5 |
| Дисперсный | 18,7 |
| Биологический | 13,6 |
| Замерзание/Затвердевание | 5,8 |
| Химическая реакция | 5,0 |

1.4.2. Стадии загрязнения трубопроводов

Образование загрязнений проходит, как правило, в пять последовательных этапов (рис.1.2):

Рис.1.2. Этапы загрязнения трубопроводов

Начальный период.После ввода в эксплуатацию нового или прошедшего очистку теплообменника изначально высокое значение коэффициента теплопередачи в течение некоторого времени остается неизменным. Этот период может длиться от нескольких секунд до нескольких дней, в течение которых создаются условия, способствующие загрязнению. Например, за это время на теплопередающих поверхностях формируются ядра кристаллизации или осаждаются питательные вещества, способствующие последующему образованию биологического загрязнения. Для кристаллизационных и химических загрязнений продолжительность начального периода уменьшается с повышением температуры поверхности. В большинстве экспериментов в рамках данного исследования этот период был очень мал или совсем отсутствовал.

Перенос вещества. Для того чтобы началось отложение загрязняющих веществ на теплопередающей поверхности необходимо, чтобы, по крайней мере, один из их ключевых компонентов был перенесен из объема жидкости к указанной поверхности. Чаще всегоэто происходит за счет диффузии, движущей силой которой является разница концентраций данного компонентав объеме жидкости и в области, примыкающей к поверхности теплообмена.

Образование отложения. После переноса загрязняющего компонента к поверхности теплообмена он может закрепитьсяна ней или вступить в реакцию с другим компонентом с образованием вещества, из которого в дальнейшем формируется отложение. На адгезию оказывают влияние электростатические силы, силы Ван-дер-Ваальса и поверхностного натяжения. Если весь объем загрязняющего вещества, поступающего к теплопередающей поверхности, осаждается на ней, то его концентрация в приграничной области становится равной нулю. В этом случае величина отложения определяется диффузией вещества к поверхности. При большой скорости диффузии, разность концентраций вещества у поверхности и в объеме жидкости невелика, и доминирующее влияние на образование загрязнения оказывает интенсивность химической реакции или скорость осаждения частиц.

Удаление или замедление отложения. Сразу же после образования отложения начинается его эрозия. Таким образом, его величина зависит от интенсивности процессов накопления вещества и его удаления, происходящих одновременно. Удаление вещества может быть вызвано сдвиговыми напряжениями в жидкости, а также может происходить вследствие растворения или теплового воздействия. От объема отложения в значительной мере зависит скорость его последующего удаления. Кроме того, некоторые механизмы загрязнения имеют внутренне свойство автоматически замедлять процесс осаждения загрязняющих веществ.

Старение. Любые отложения проходят стадию старения. Сразу после появления загрязнения в нем начинают происходить физические или химические изменения, вызванные реакцией с теплопередающей поверхностью или связанные с условиями эксплуатации. В стадии старения прочность отложений может увеличиваться за счет полимеризации, рекристаллизации или дегидратации. Крепость же биологического отложения, наоборот, с течением времени ослабевает из-за разложения микроорганизмов. Следует отметить, что старение является наименее изученной и необъясненной стадией процесса загрязнения.

1.4.3. Кривые загрязнения и скорость их роста

Рост загрязнения является сложной функцией времени и в зависимости от доминирующих механизмов образования и удаления отложения может быть описан с помощью различных функций: линейной, асимптотической, пилообразной, с убывающей скоростью. Сопротивление загрязнения равняется разности коэффициентов термического сопротивления пластины со слоем загрязнения и без него.На рис. 1.3 показаны кривые загрязнения для этих четырех существенно различающихся между собой зависимостей.

Линейная зависимость. Основная масса загрязняющего вещества находится вблизи теплопередающей поверхности, и скорость его осаждения постоянна во времени, поэтому сопротивление загрязнения возрастает по линейному закону. В результате образуется твердый слой крепко связанного вещества, для которого процессами удаления и старения можно пренебречь. Это означает, что в выражении  иили.

Рис. 1.3. Типовые кривые загрязнения

Убывающая скорость роста. Сопротивление загрязнения увеличивается с постепенно уменьшающейся скоростью вследствие увеличения скорости удаления загрязняющего вещества. Это означает уменьшение разности

Асимптотическая зависимость. Через определенное время количество удаляемого с поверхности вещества в единицу времени начинает приближаться к количеству осаждаемого. В результате сопротивление загрязнения стремится к постоянному значению, а скорость роста отложений становится равной нулю:

Пилообразная зависимость соответствуют случаю, когда часть слоя отложения отделяется от теплопередающей поверхности по истечении определенного промежутка времени или при достижении критической толщины. Затем слой загрязнения вновь начинает расти, потом снова отделяется. Такое поведение загрязнения характернодля слабосвязанных отложений.

На практике наблюдается различное поведение загрязнения, а, следовательно, существуют и разные профили кривой загрязнения. Так, период задержки, показанный на рис.1.3, вовсе не обязателен и его может и не быть. В начальный период кривая загрязнения может выйти в отрицательную область, что означает возрастание теплопередачи по сравнению с чистой теплопередающей поверхностью, например, вследствие интенсификации теплообмена из-за увеличения шероховатости.

Скорость роста загрязнения зависит от многих параметров: температуры, скорости движения жидкости, концентрации загрязняющих компонентов, свойств материала поверхности и его состояния.В табл. 1.2 показано качественное влияние некоторых эксплуатационных параметров на различные механизмы загрязнения[17].

Таблица 1.2

Влияние эксплуатационных параметров на образование

загрязнения в жидкости

| Параметр | Кристал-лизация | Загрязнение частицами | Химические загрязнения | Коррозия | Биологические загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | ↓↑ | ↓↑- | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑- |
| Скорость | ↓- | ↓ | ↓ | ↓↑- | ↓↑ |
| Перенасыщение | ↑ |  |  |  |  |
| рН-фактор | ↑ | ↓↑ |  | ↓↑ | ↓↑ |
| Концентрация | ↑ | ↑ |  |  |  |
| Шероховатость поверхности | ↑ | ↑- |  | ↑- | ↑ |
| Давление | - |  | ↑ | ↑ | ↓↑ |
| Кислород | - |  | ↑ | ↑ | ↓↑ |

В таблице стрелка вверх означает рост загрязнения при увеличении значения параметра, стрелка вниз – снижение загрязнения; прочерк – загрязнение не зависит от данного параметра. Пустые ячейки указывают на то, что влияние соответствующих параметровеще не исследовано и не описано в литературе.

1.4.4.Модели загрязнения

Попытки разработать модель процесса образования загрязнения предпринимались с целью учета его еще на стадии проектирования теплообменного оборудования. Существует целый ряд моделейдля различных типов загрязнений. При этом из-за трудностей, связанных с воспроизводимостью экспериментов по определению сопротивления загрязнения, и сложности характера образования отложений в большинстве моделей приняты упрощающие допущения. Так, в модели [18]:

• не учитываются шероховатость и поверхностные свойства,

• пренебрегается наличием примесей,

• не учитывается изменение шероховатости поверхности при появлении отложений,

• как правило, рассматривается только один механизм загрязнения,

• в большинстве случаев физические свойства жидкости считаются неизменными,

• слой отложения считается однородным,

• пренебрегается изменением скорости потока при изменении проходного сечения вследствие отложения загрязнения,

• игнорируется форма отложений, к примеру, кристалловили частиц.

Поэтому при моделировании процесса загрязнения берется ограниченный набор параметров, влияющих на него, чаще всего:

• скорость потока,

• концентрация раствора,

• температура поверхности и жидкости,

• время.

Для создания достоверной модели загрязнения необходимо установить основные факторы, оказывающие влияние на процесс. Проведенные исследования показали, что наиболее важными являются следующие параметры: скорость потока, концентрация загрязняющего вещества в объеме жидкости и температура[16,18].

Скорость потока.В большинстве случаев с ее ростом степень загрязнения уменьшается, поскольку повышается напряжение сдвига в жидкости, что ведет к увеличению объема смываемых ею отложений. С другой стороны, по мере увеличения скорости потока толщина вязкой прослойки, расположенной у поверхности теплообмена, уменьшается, следовательно, снижается сопротивление диффузии частиц из объема жидкости к теплопередающей поверхности [19]. Таким образом, процессы загрязнения, обусловленные диффузией, ускоряются.

Концентрация загрязняющего вещества в объеме жидкости.Снижение содержания в жидкости загрязняющих веществ или компонентов, из которых оно образуется, уменьшает предельную величину сопротивления загрязнения, а также начальную скорость роста отложений.

Поскольку большинство процессов загрязнения обусловлено массопереносом и диффузией, то очевидно, что концентрация загрязняющего вещества или его прекурсоров в объеме жидкости влияет на скорость роста отложения. В общем, чем выше концентрация,тем вероятнее загрязнение [20].

Температура.Изменение температуры поверхности теплообмена или жидкости может приводить к увеличению или уменьшению скорости роста отложений. Так, кристаллизация солей в водном растворе при изменении температуры зависит от характера растворимости этих солей, в то время, как скорость химических реакций всегда увеличивается с ростом температуры. Важным моментом является также влияние температуры теплопередающей поверхности на прочность отложений, а, следовательно, и на трудоемкость их удаления. Образование накипи солей с обратной растворимостью усиливаетсяс увеличением температуры теплопередающей поверхности. Влияние всех вышеперечисленных параметров на интенсивность загрязнения продемонстрировано на рис. 1.4–1.6. Здесь на графиках точками отмечены данные, полученные в стандартных экспериментах с использованием CaSO4 по определению изменения во времени сопротивления загрязнения в зависимости от каждого из них.

Рис. 1.4. Зависимость сопротивления загрязнению от скорости потока

Рис.1.5. Зависимость сопротивления загрязнения от концентрации загрязняющего вещества в объеме жидкости

Рис. 1.6. Зависимость сопротивления загрязнения от температуры

теплопередающей поверхности

Наряду с рассмотренными параметрами, механические и химические свойства теплопередающей поверхности также оказывают влияние на интенсивность загрязнения. К механическим свойствам, в частности, относится шероховатость, вызванная микроскопическими и макроскопическими неровностями.

Примеси, находящиеся в охлаждающей жидкости,могуткак инициировать загрязнение, так и препятствовать ему. Взвешенные твердые частицы, такие как песчинки или частицы глины могут играть роль «чистящего средства», удаляющего отложения. В то же время они могут быть центрами кристаллизации и стимуляторами роста образования отложений. В целом, время прохождения жидкости через теплообменник, как правило, невелико. Однакона отдельных его участках, в зависимости от типа и конструкции теплообменника, могут существовать зоны с замедленным потоком. В этих зонах наиболее вероятно образование химических загрязнений, кинетика которых в большой степени зависит от времени пребывания в них жидкости. В табл. 1.3 приведен краткий перечень моделей загрязнения различных авторов для кристаллизационного загрязнения и дисперсного в результате осаждения твердых частиц.

Таблица 1.3

Модели загрязнения

| Автор модели загрязнения | Тип загрязнения | Скорость отложения (пропорциональна) | Скорость удаления (пропорциональна) | Характер интенсивности отложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mc Cabe-Robinson | Кристал- лизационное (испаритель) | объему испарившейся воды | нет | Линейный (при наличии постоянной движущей силы) |
| Kern-Seaton | Дисперсное | разности концентраций; скорости потока | напряжению сдвига от жидкости; толщине слоя отложения | Асимптотический |
| Hasson | Кристал- лизационное | разности концентраций | нет | Линейный |
| Reitzer | Кристал- лизационное | разности концентраций | нет | Линейный |
| Watkinson-Epstein | Дисперсное | скорости потока; силе сцепления | «времени жизни» отложения | Асимптотичес-кий |
| Taborek et al. | Кристал- лизационное | разности концентраций; водному фактору | толщине слоя отложения; напряжению сдвига от жидкости; функции состава отложения | Асимптотичес-кий |
| Taborek et al. | Кристал- лизационное (паровое отопление) | разности концентраций (вместо концентрации насыщения – среднее двух величин: концентрации насыщения и концентрации загрязняющих веществ в объеме жидкости) | нет | Линейный |

Продолжение табл. 1.3

| Автор модели загрязнения | Тип загрязнения | Скорость отложения (пропорциональна) | Скорость удаления (пропорциональна) | Характер интенсивности отложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Watkinson-Epstein | Кристал- лизационное | разности концентраций; шероховатости поверхности; парообразованию | напряжению сдвига от жидкости; толщине слоя отложения | Асимптотический |
| Bohnet-Krause | Кристал- лизационное | разности концентраций | напряжению сдвига от жидкости; обратно пропорционально сопротивлению сдвига отложения | Асимптотичес-кий |
| Najibi | Кристал- лизационное | концентрации; шероховатости; образование пузырьков | нет | Линейный |
| Beal | Дисперсное | коэффициент броуновской и вихревой диффузии; градиенту концентрации | нет | - |

Различные типы протекания процессов загрязнения, показанныена рис.1.2, можно описать с помощью математических моделей, которые, по сути дела, являются подгонкой уравнений под имеющиеся экспериментальные данные. Простейшая модель представляет собой линейную зависимость сопротивления загрязнения от времени, которую можно записать как [21]:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

гдe– значальный момент времени ввода в эксплуатацию нового или очищенного теплообменника;

– сопротивление загрязнения в момент времени t (для относительно тонких отложений), которое рассчитывается по уравнению:

|  | (1.2) |
| --- | --- |

Как видно из (1.2), прямо пропорционально толщине слоя отложения при условии, что его теплопроводность  не зависит от времени t. Сложность применения данной модели состоит в том, что скорость изменения сопротивления загрязнения  можно определить только экспериментально. Известная модель Kern-Seaton описывает асимптотический рост слоя загрязнения [22]:

| . | (1.3) |
| --- | --- |

В уравнении (1.3) обозначает асимптотическое значение , а β– константа, зависящая от свойств слоя отложения. Данная модель не учитывает время ввода в эксплуатацию нового или очищенного теплообменника и малопригодна на стадии проектирования, если не известны значения и β, которые, в свою очередь, зависят от природы загрязнения и условий эксплуатации. Для определения и β необходимы тщательные экспериментальные исследования. Epstein (1981)[23] предложил математическое описание процесса загрязнения с уменьшающейся со временем скоростью роста сопротивления загрязнения, когда скорость  пропорциональна величине :

|  | (1.4) |
| --- | --- |

где q – тепловой поток [Вт/м 2], который может быть определен как:

|  | (1.5) |
| --- | --- |

Здесь – коэффициент термического сопротивления незагрязненной пластины, равный величине, обратной коэффициенту теплопередачи α.

Объединив выражения (1.4) и (1.5), получим:

|  | (1.6) |
| --- | --- |

при условии, что разность температур ΔT постоянна во времени и равна K. Проинтегрировав (1.6), получим функцию скорости роста загрязнения, отличную от асимптотической:

|  | (1.7) |
| --- | --- |

Значения констант K и m зависят от механизма образования загрязнения. Кривая изменения сопротивления загрязнения имеет пилообразную форму в том случае, когда от слоя отложений времяот времени отрываются относительно большие его части. В результате периодически вначале происходит рост сопротивления, а затем резкое его понижение при достижении предельной толщины отложения или длительного нахождения его на поверхности.

Как видно из рис. 1.3, существует такой временной промежуток, в котором появление загрязняющего слоя может приводить к уменьшению суммарного термического сопротивления пластин. Причина заключается в изменении характера потока вблизи поверхности теплообмена, вызванном начальным ростом отложения. В результате проникновения загрязняющих частиц в вязкий подслой отложения на его поверхности появляется шероховатость, которая усиливает турбулентность потока, и коэффициент теплоотдачи α на границе раздела жидкость – твердое тело увеличивается. Снижение термического сопротивления вследствие интенсификации теплообмена может превысить величину дополнительного термического сопротивления слоя загрязнения. В итоге значение суммарного коэффициента теплопередачи загрязненной пластины может оказаться выше, чем чистой. Возрастание теплопередачи будет продолжаться до тех пор, пока рост термического сопротивления слоя отложения не превысит понижение термического сопротивления из-за турбулизации жидкости [23]. Временной промежуток от начала процесса загрязнения до того момента, когда суммарное термическое сопротивление вновь достигнет значения для незагрязненной поверхности, называется периодом задержки, обусловленным образованием шероховатости на поверхности слоя отложения и, как показано на рис. 1.5, включает в себя начальный период. На рис. 1.7 показана зависимость продолжительности периода задержки от скорости потока для случая загрязнения пластинчатого теплообменника солями CaSO4. Из графика видно, что существует оптимальная скорость потока, при которой величина периода задержки достигает явно выраженного максимума. Значение этой скоростив большой степени зависит от механизма загрязнения, типа теплообменника и условий эксплуатации.

Рис. 1.7. Зависимость периода задержки от скорости потока

Были предприняты попытки разработать обобщенные модели загрязнения на основе уравнения баланса массы [20]:

|  | (1.8) |
| --- | --- |

1.4.5.Затраты на борьбу с загрязнениями

Проблему загрязнения можно оценивать как с точки зрения роста капитальных и текущих расходов на эксплуатацию оборудования (CAPEX, OPEX), так и воздействия ее на здоровье и безопасность людей, а также на окружающую среду. Несмотря на значительные расходы на борьбу с загрязнениями, проведено весьма небольшое число исследований в этом направлении. Достоверный расчет требуемых затрат имеет большое значение при оценке различных технологий уменьшения загрязнений или снижения их последствий. Все затраты можно разделить на четыре основных группы [13]:

• Капитальные затраты на обеспечение запаса площади поверхности теплообмена (10–50%, в среднем около 35%), и вытекающие отсюда расходы на усиление несущих конструкций теплообменных установок и увеличение их габаритов, а также выросшая стоимость транспортировки и монтажа. Сюда же относятся дополнительные капитальные затраты на оборудование для удаления загрязнений: устройства очистки, очистные сооружения, безразборные мойки (увеличение капитальных затрат).

- Дополнительные затраты на топливо вследствие снижения эффективности теплопередачи и увеличения падения давления, поскольку в этом случае требуется большое количество топлива сжигать в печах или котлах, либо увеличивается потребление электрической энергии или технологического пара (увеличение затрат на энергоресурсы).

- Эксплуатационные затраты на очистку, химические добавки или устранение неисправностей, вызванных коррозией, замену вышедшего из строя загрязненного теплообменного оборудования и подключение новых аппаратов (эксплуатационные затраты на очистку).

- Производственные потери, вызванные остановкойили снижением мощности оборудования (убытки производства).

Расходы на обеспечение запаса площади теплопередающей поверхности.

Проектирование с запасом площади поверхности теплообмена приводит к увеличению конечной стоимости теплообменной установки – особенно существенно при использовании дорогих материалов, которые зачастую применяются в пластинчатых теплообменниках. Pritchard (1988 г.) [24] оценил эти расходы в сумму около 5млн фунтов стерлингов в 1968 г. и около 20 млн фунтов стерлинговв1977г. При этом принималось, что в промышленности избыток площади теплопередающих поверхностей обычно составляет 30–40%. Издержки, связанные с загрязнениями, за 1982 г. в США были оценены в 320 млн долл.

Расходы на транспортировку и монтаж.

Увеличение размеров теплообменных установок влечет за собой рост стоимости транспортировки. Кроме того, отведение дополнительных площадей для их размещения, усиление фундамента приводят к удорожанию монтажных работ. Garrett-Price (1985 г.) [25] оценил эту часть расходов для США примерно в 640–960 млн долл. ежегодно.

Расходы на очистные средства.

Для разных типов теплообменников можно применять различные методы очистки. В кожухотрубных аппаратах для охлаждения воды отложения могут быть эффективно удалены механическим способом с помощью губчатых материалов и щеток. Пластинчатые теплообменники можно очистить, используя химические средства, растворяющие отложения, или механической обработкой пластин после разборки аппарата. Если технологический процесс очистки не опасен с медицинской или экологической точки зрения, то в рабочие жидкости можно добавлять вещества, предотвращающие загрязнение. Thackery (1979 г.) [26] оценил эту часть расходов за 1978 год примерно в 100 млн фунтов стерлингов. Расчеты Garrett-Price (1985 г.) [25] показали, что затраты на аналогичные цели в США в 1982 году составили 960–1280 млн долл. без учета химической обработки и стоимости препаратов, предотвращающих загрязнение.

Увеличение затрат на энергоресурсы.

Загрязнение снижает эффективность теплообменников. Это значит, что для поддержания той же тепловой нагрузки требуются большие расходы на прокачку теплоносителя и увеличение энергозатрат (топлива, электричества или пара) для нагрева технологической жидкости.

Thackery (1979 г.) [26] оценил объем этих дополнительных расходов в Великобритании в 1978 г. примерно в 100–200 млн фунтов стерлингов. Результаты расчетов Garrett-Price (1985 г.) [25] показали, что затраты на «лишнее» топливо в США составили порядка700–3500млн долл. Предполагается, что из-за загрязнений общий расход топлива увеличивается на 1–5%. В Новой Зеландии эти затраты составляют примерно 2–10 млн долл. США.

Увеличение эксплуатационных затрат на очистку.

Затраты на очистку включают затраты на удаление отложений, приобретение химикатов и веществ, противодействующих загрязнению. По оценкам Pritchard (1988 г.) и Thackery (1979 г.) [26] около 50 % расходов на обслуживание котлов и теплообменников приходятся на борьбу с загрязнениями. В Новой Зеландии эксплуатационные расходы в 1988 году составили порядка 39,5 млн долл. (Steinhagen, 1993 г.) [11]. Основная часть химических веществ, понижающих загрязнение, используется в водоочистных сооружениях. Пооценкам Pritchard (1988 г.) и Thackery(1979 г.) [26] эти расходы вВеликобритании в 1984 г. составили около 100 млн фунтов стерлингов.

Убытки от производственных потерь.

Эти убытки очень сложно оценить, поскольку они зависятот всего производственного процесса, в котором использовано теплообменное оборудование. Кроме того, предприятия, как правило, периодически останавливаются для технического обслуживания, которое может включать в себя также уход за теплообменниками. В результате не удается явно выделить производственные потери, обусловленные только загрязнением теплообменных установок. В целом убытки от производственных потерь должны оцениваться по снижению производительности предприятия с учетом снижения эксплуатационных расходов в периоды простоя [21]. Очевидно, что верхняя граница убытков от производственных потерь определяется стоимостью установки резервного теплообменного оборудования [25]. Зачастую это основная часть потерь от загрязнения, которые трудно поддаются оценке.

Суммарные затраты связанные с загрязнением.

Garrett-Price идр.(1985г.)[25] подсчитали, что суммарные затраты, обусловленные загрязнением теплообменного оборудования, для промышленно развитых стран, таких как США и Великобритания, составляют 0,25% от валового внутреннего продукта страны (ВВП). Steinhagen и др. (1982 г.) [13], выполнив аналогичный расчет для Новой Зеландии, получили величину 0,15% ВВП. Используя имеющиеся данные, Müller-Steinhagen (1995 г.) [14] сделали оценку расходов, связанных с загрязнениями, для различных стран за 1992 г. Результаты представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Суммарные годовые затраты, обусловленные загрязнениями

| Страна | Затраты от загрязнений (млн долл.) | ВВП в 1992 г. (млрд долл.) | Затраты от загрязнений /ВВП (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Великобритания | 2500 | 1000 | 0,25 |
| США | 14175 | 5670 | 0,25 |
| Новая Зеландия | 64,5 | 43 | 0,15 |
| Австралия | 463 | 309 | 0,15 |
| Германия | 4875 | 1950 | 0,25 |
| Япония | 10000 | 4000 | 0,25 |
| Все промышленно развитые страны | 45020 | 22510 | 0,20 |

В исследовании, выполненном Crittenden и соавт. (1994 г.) [25], приведен краткий обзор финансовых потерь, которые несет нефтеперерабатывающее предприятие из-за дополнительного энергопотребления, снижения производительности, а также остановок на профилактические и очистные работы. Так, при перегонке 13500 тонн сырой нефти в сутки каждое снижение ее температуры на входе в печь на 10°C, вызванное загрязнением теплообменника предварительного нагрева, приводит к дефициту мощности 3 МВт, которую необходимо дополнительно выработать в печи. В итоге, при стоимости 0,01 фунт стерлингов за 1 кВт·ч дополнительные денежные затраты составят 260 000 фунтов стерлингов в год.

Глава2. ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1.	Методы контроля трубопроводов

Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта необходима надежная система непрерывного дистанционного контроля технического состояния трубопроводов с функциями обнаружения утечек[27].

Основная задача системы диагностики – долгосрочное прогнозирование работы объектов, раннее предупреждение дефектов и определение по результатам прогноза наиболее эффективных способов использования располагаемых материально-технических ресурсов [28].

Методы диагностики технического состояния можно разделить на два типа: разрушающие и неразрушающие. К методам разрушающего контроля обычно относят предпусковые или периодические гидравлические испытания аппаратов, а также механические испытания образцов металла, вырезанных из их элементов. Неразрушающие методы предполагают применение физических методов контроля качества, не влияющих на работоспособность конструкции.

Неразрушающие методы контроля (НМК) подразделяютсяна пассивные (интегральные) и активные (локальные) [29–30].

К активным методам относятся методы, в которых измеряется изменение возбуждаемого физического поля, а к пассивным методам относятся методы, использующие свойства физического поля, возбуждаемого самим контролируемым объектом.

Локальные методы позволяют обнаружить дефект лишь на ограниченной площади, а интегральные методы способны проконтролировать весь объект в целом.

Активными методами являются: визуальный и измерительный контроль, ультразвуковая дефектоскопия, магнитные, радиографические капиллярные, метод вихревых токов, электрический.

К пассивным относятся: тепловизионный, виброакустическийи акустический методы.

Визуальный и измерительный контроль являются необходимыми условиями контроля качества как при изготовлении,так и при эксплуатации технологического оборудования. Они применяются для выявления следующих дефектов: трещин всех видови направлений; свищей и пористости наружной поверхности шва; подрезов; наплывов, поджогов, незаплавленных кратеров; несоответствие формы и размеров швов требованиям технической документации и др.

Для определения внутренних дефектов металла и сварных соединений (трещин, непроваров, включений) трубопроводов в основном применяются радиационный и ультразвуковые методы контроля, в более редких случаях – магнитный [31].

Акустический метод основан на исследовании процесса распространения упругих колебаний в контролируемом объекте, т.е. на способности ультразвуковых колебаний отражаться от внутренних неоднородностей контролируемой среды [32].

В настоящее время мы не располагаем единым методом НК металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько методов. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля и выборочной ультразвуковой толщинометрии при реконструкции, плановых и внеплановых шурфовках на участках, где уже была проведена диагностика. Эффективность использования указанных методов определяется применимостью к трубам различных типоразмеров, находящихся в условиях нагружения на различные окружающие среды в различных частотных диапазонах.

Анализ данных показал, что наиболее эффективным является именно акустический метод, у которого отсутствуют недостатки предыдущих методов неразрушающего контроля.

2.2.	Акустический метод неразрушающего контроля

Акустические методы неразрушающего контроля основанына регистрации параметров упругих колебаний при их взаимодействии с объектом контроля[33].Упругие колебания представляют собой периодическое изменение состояния упругой среды. Возмущения, распространяющиеся в упругой среде, называют волной. Акустические колебания в зависимости от частоты подразделяют на инфразвуковые частотой до 16 Гц, звуковые – от 16 до 2·104Гц, ультразвуковые – от 2·104 до 109 Гц и гиперзвуковые – свыше 109Гц. Акустические волны вызывают в упругой среде колебания ее частичек относительно своих положений равновесия. Упругие колебания распространяются от частицы к частице с определенной скоростью, зависящей от свойств материала [34].

Чаще всего для контроля узлов и деталей летательного аппарата используют ультразвуковой, реже – звуковой диапазоны. Природа звука и ультразвука одна и та же, однако, длина ультразвуковых волн значительно меньше. Малая длина волны позволяет посылать ультразвук в желаемом направлении направленным пучком, подобно лучу света. Ультразвуковые волны проходят через материал большой толщины, практически не теряя своей интенсивности [35]. Но они испытывают отражение или преломление на границе раздела двух сред, резко отличающихся величиной волнового сопротивления. Так, ультразвуковые колебания (УЗК) почти полностью отражаются от места расположения дефекта: трещины, газового пузыря и т.п.[36].

Акустический контроль (АК) применяют для обнаружения дефектов в деталях из любых материалов. Метод позволяет выявлять несплошности (трещины, поры, расслоения), как выходящие на поверхность, так и в толще материала, а также применяется для структурного анализа (определение размера зерен, наличия примесей), измерений толщин при одностороннем доступе к детали, определения уровня жидкости в сосудах, контроля качества клеевых соединений и решения многих других дефектоскопических задач [6].

2.3.Достоинства и недостатки акустического метода

Основные преимуществаакустического контроля следующие:

– возможность контроля изделий из самых различных металлических и неметаллических материалов (от сталей до пенопластов) независимо от их электропроводности, диэлектрической и магнитной проницаемости. Способность ультразвука (УЗ) проникать в материалы с однородной мелкозернистой структурой на расстояния в несколько метров и обнаруживать в них дефекты;

– возможность выявления как поверхностных, так и внутренних дефектов. Все другие методы НК (кроме радиационного) обнаруживают только поверхностные и подповерхностные дефекты;

– безопасность для исполнителей и окружающих[37];

– сравнительно небольшие затраты на контроль. Кроме контактной жидкости и довольно долговечных преобразователей никаких расходных материалов не требуется;

– мобильность и адаптивность: возможность выполнять контроль, например, на высоте, в монтажных условиях, в широком диапазоне температур;

– относительная легкость автоматизации. В этом отношении АК уступает только вихретоковому методу и магнитному методу с электромагнитными преобразователями.

Основные недостатки акустических методов, относящиеся прежде всего к высокочастотным методам:

–трудность или невозможность контроля изделий из неоднородных, крупнозернистых материалов (нетермообработанных литых металлов, например, аустенитных сталей, некоторых типов чугунов и т.п.);

– требование ровной, гладкой поверхности ввода изделия;

– трудность или невозможность контроля изделий малых размеров и сложной конфигурации;

– при традиционном ручном контроле – отсутствие объективного документа о факте выполнения контроля и его результатах, подобного рентгеновской пленке;

–трудность или невозможность определения характера дефекта и его реальных размеров.

Особенностью УЗ–контроля (в большей степени, чем других неразрушающих методов) является то, что дефекты обнаруживаютсяи правильно квалифицируются с определенной степенью вероятности, т.е. не со 100 %–ной достоверностью. Причины этого заключаются как в субъективных ошибках дефектоскописта, так и в ошибках объективных, т.е. не зависящих от дефектоскописта и аппаратуры. Эти ошибки связаны с особенностью дифракции УЗ на несплошностях и со спецификой материала.

Отмеченные недостатки АК в значительной степени преодолеваются благодаря техническим достижениям последнего времени, в частности современным способам обработки, хранения и представления информации.

Глава 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТОНКОПЛЕНОЧНОГО

МНОГОСЛОЙНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

В рамках решения проблемы повышения эффективности систем теплоснабжения представляют особый интерес принципиально новые теплоизоляционные материалы, создаваемые с использованием полых микросфер и различного рода связующих, так называемые тонкопленочные многослойные теплоизоляционные покрытия (ТМТП), обладающие свойствами лакокрасочныхпокрытий с теплоизоляционным эффектом. Таковыми являются энергосберегающие краски, содержащие в своем составе микросферы.

Энергосберегающая краска – это эмульсия, состоящая из связующего компонента и микроскопических керамических или стеклянных пустотелых сфер диаметром 0,03–0,1 мм. Энергосберегающие краски обладают свойствами красок – защищают поверхность от воздействия окружающей среды, и свойствами тепловой изоляции– снижают тепловые потери за счет своей пористой структуры[38].

К достоинствам энергосберегающих красок относят:

– дешевизну компонентов, из которых их изготавливают;

– низкую стоимость покрасочных работ;

– высокую адгезию к любым материалам, кроме полиэтилена;

– механическую прочность;

– антигрибковые и противоплесеневые свойства;

– влаго- и паронепроницаемость покрытия;

– устойчивость к ультрафиолетовому излучению;

– хорошую колеруемость пигментами.

Известно, что послойные покрытия обладают большей прочностью и жесткостью.С другой стороны толщина покрытия и количество его слоев оказывает влияние на еготермическое сопротивление.

Теплоизоляционные конструкции на базе ТМТП характеризуются низкими значениями эффективного коэффициента теплопроводности (~ 0,027 Вт/(м·К)) и высокими значениями адгезии к металлическим поверхностям (~ 3 МПа) [39].

Эффективность ТМТП:

–термостойкость при температурах от -20˚С до 300˚С;

– повышенная влагостойкость в 1,5–4 раза по сравнению с традиционно используемыми видами теплоизоляционныхпокрытий;

– на 50–80% лучшая коррозионная стойкость по сравнениюс традиционно используемыми материалами;

– в 3–15 раз лучшая адгезионная прочность к стали по сравнению с ППУ-изоляцией;

– меньшая толщина теплоизоляции в 5 раз по сравнению с ППУ;

– повышение эффективности теплоизоляции трубопроводов теплоэнергетических систем:

- для канальной прокладки не менее 30%;

- для бесканальной прокладки не менее чем в 2,2 раза;

– увеличение срока службы теплоизоляциине менее чем в 1,8 раза;

– снижение потерь тепловой энергии при транспортировке и распределении тепла не менее чем на 40%;

– снижение воздействия на окружающую среду.

Назначение ТМТП:

–снижение потерь тепловой энергии при транспортировкеи распределении тепла (рис. 3.1);

– повышение термического сопротивления;

– увеличение срока службы теплоэнергетического оборудования.

Рис. 3.1. Потери тепла с поверхности подающего трубопровода

длиной 1 м (Ду 125 мм) при различных видах

теплоизоляционных покрытий

Физические основы и основные преимущества ТМТП:

- создание тонкопленочного многослойного теплоизоляционного покрытия на основе полых вакуумированных микросфер;

- повышение эффективности теплоизоляции трубопроводов теплоэнергетических систем (рис. 3.2);

- повышение коррозионной и влагостойкости;

- снижение количества сжигаемого топлива.

Рис. 3.2.Тепловизионная съемка трубопровода

без изоляциии с ТМТП

Области применения:

–теплоизоляция оборудования и трубопроводов систем теплоснабжения и водоснабжения;

–теплоизоляция магистральных нефтепроводов;

– защита поверхностей от конденсатообразования;

–теплоизоляция ограждающих конструкций зданий и сооружений;

–защита персонала от ожогов.

Существует проблема сцепления между слоями тонкопленочного теплоизоляционного покрытия. Необходимо контролировать качество и толщину нанесения этого покрытия.В главе 7 описана эта методика, которая применительна к трубопроводам систем теплоснабжения, как изнутри, так и снаружи.

Данная методикапозволяет определять толщину отложенийи покрытий, в том числе и тонкопленочных, применительно к реальным условиям эксплуатации.

Глава 4.Контроль герметичности трубопроводной арматуры

Трубопроводная арматура является обязательным элементом большинства технологических систем. Она обеспечивает выполнение совокупности функций, надежное исполнение которых способствует непрерывности технологических процессов по распределению, регулированию и сбросу рабочих сред.

Классификация арматуры весьма разнообразна, что подчеркивает важность и многообразие решаемых с помощью нее задач.По функциональному назначению трубопроводную арматуру можно разделить на:

–запорную (в том числе спускную (дренажную) и контрольную);

–регулирующую (в том числе редукционную (дроссельную)и запорно-регулирующую);

–защитную (отключающую, отсечную, в том числе обратные клапаны);

–предохранительную;

–распределительно-смесительную;

–фазоразделительную (в том числе конденсатоотводчики).

Трубопроводная арматура широко применяется в таких энергоемких областях, как жилищно-коммунальное хозяйство, тепло-и электроэнергетика (в т. ч. атомная), нефтегазовая и химическая промышленность, металлургия и т.п. [40–42]. Неправильное функционирование арматуры приводит к снижению энергетической эффективности и безопасности технологических процессов.

Критическим дефектом трубопроводной арматуры является нарушение ее герметичности.

Утечки арматуры, происходящие во внешнюю среду, могут быть выявлены при наружном осмотре по следам обмерзания корпуса, потекам, шуму и загазованности вблизи арматуры. Однако утечки в затворе арматуры не имеют внешних признаков, и требуют применения специальных методов контроля. К таким методам можно отнести гидро- или пневмоиспытания с измерением давления до и после затвора арматуры. Такие испытания достаточно трудоемки и не подходят для оперативного контроля.

В качестве экспресс-метода контроля герметичности затвора арматуры широко применяется акустический метод течеискания[43–50].Он основан на индикации акустических колебаний, возбуждаемых в объекте при вытекании жидкости или газа через неплотность. Пропуск рабочей среды обнаруживается по росту амплитуды диагностического сигнала (при спектральной обработке – амплитуды гармоник). В случае, когда амплитуда возрастает не из-за протечки,а из-за изменения других параметров системы, формируется ложный сигнал.

В связи с этим является актуальным применение для контроля герметичности трубопроводной арматуры новых методов, реагирующих не на увеличение амплитуды, а на изменение структуры сигнала.

Известно, что малый размер течей обусловливает турбулентный характер потока даже при небольших перепадах давления. В турбулентном потоке всегда присутствуют хаотические флуктуации скорости и давления, которые создаются многочисленными вихрями различных размеров. Вследствие этого, при пропуске рабочей среды через затвор, на корпусе трубопроводной арматуры возбуждаются хаотические виброколебания сложной структуры.

Применение современных методов анализа хаотических и случайных сигналов позволит повысить достоверность контроля герметичности затвора трубопроводной арматуры.

В работе рассмотрены классические методы фрактального анализа (метод нормированного размаха, метод разложения в ряд Фурье)и идентификационные методы (NF–метод, S–метод, SR–метод, AF–метод), разработанные в Омском государственном техническом университете.

4.1. Методы анализа хаотических и случайных сигналов

4.1.1. Классические методы фрактального анализа

Метод нормированного размаха (R/S анализ)

Метод нормированного размаха (R/S анализ) предложен британским гидрологом Г.Э. Херстом.

Основой статистической модели Херста стала работа А. Эйнштейна о броуновском движении, которая по существу является моделью случайных блужданий частицы. Сущность теории в том, что расстояние R, которое проходит частица, увеличивается пропорционально квадратному корню из времени T:

| . | (4.1) |
| --- | --- |

Херст расширил уравнение Эйнштейна и привел его к более общей форме:

|  | (4.2) |
| --- | --- |

где R – нормированный размах вариации, S – стандартное отклонение,c – константа, n – количество элементов выборки, H – показатель Херста.

Если процесс случайный, то показатель Херста H=0,5. При H = 0,5÷1 нормированный размах изменяется быстрее, чем квадратный корень из времени, т.е. система проходит большее расстояние,чем вероятностный процесс. Такой процесс называется персистентным. H=0÷0,5 означает антиперсистентный процесс. В этом случае система характеризуется частыми, но небольшими изменениями [51–59].

Б. Мандельброт, создатель фрактальной геометрии, обнаружил в формуле Херста законы, которые связаны с фрактальностью временных рядов. Показатель Херста связан с размерностью Хаусдорфа-Безиковичаследующим соотношением [60–61]:

.						(4.3)

Пусть имеется выборка из n элементов, которая представляет собой временной ряд. Алгоритм R/S анализа следующий [62].

1. Определяется наименьший собственный делитель m выборки n. Выборка n делится на k=n/m групп.

Очевидно, что количество элементов в каждой группе составляет m. Элементы в каждой группе обозначим как ti.

2. Для каждой группы рассчитывается среднее значение:

(4.4)

и накопленные отклонения от среднего Xi:(4.5)

3. Рассчитывается нормированный размах по каждой группе:

(4.6)

4. По каждой группе рассчитывается стандартное отклонение Sk по стандартной формуле:

(4.7)

5. Показатель R/S по каждой группе определяется как Rk/Sk. Затем находится средний размах вариации:

(4.8)

Индекс j в данном случае означает, что средний размах вариации получен на j–м шаге, который соответствует j–му собственному делителю.

6. Описанная выше процедура повторяется, используя в качестве m все возможные собственные делители. На последнем шаге m=n/2.

Таким образом, получается выборка .

Количество элементов в выборке соответствует количеству собственных делителей.

7. Строится график зависимостей logR/S от logm и с помощью метода наименьших квадратов находится уравнение регрессии вида

,				(4.9)

где H – показатель Херста.

Чаще всего результатом R/S анализа является искривленная линия, поэтому показатель Херста целесообразно определять на интервалах длины окна m.

Для вычисления показателя Херста в среде программирования LabVIEW разработана программа. Проверка работоспособности программы проводилась на различных модельных сигналах. Например, для синусоидального сигнала (рис. 4.1), т.е. детерминированного, показатель Херста составил 1,019, что подтверждает наличие жесткого закона управления. Псевдослучайный сигнал, полученный с помощью стандартного в LabVIEW генератора случайных чисел (рис. 4.2), продемонстрировал некоторое превышение значения 0,5 – уровня идеального случайного сигнала. Показатель Херста для такого сигнала колеблется в диапазоне 0,52–0,62, что объясняется существованием алгоритма генерации. Полученные результаты согласуются с исследованиями других авторов [63].

Рис. 4.1. Анализ синусоидального сигнала: (a) – синусоидальный

сигнал; (b) – график зависимости Херста

(черная линия – график регрессии)

Рис. 4.2. Анализ псевдослучайного сигнала: (a) – псевдослучайный сигнал;

(b) – график зависимости Херста

(черная линия – график регрессии)

Метод разложения в ряд Фурье

Метод разложения в ряд Фурье – наиболее быстрый способ определения фрактальной размерности, поскольку быстрое Фурье-преобразование присутствует в подавляющем большинстве математических пакетов.

Процедура разложения в ряд Фурье дает возможность получить значения амплитуды сдля некоторого фиксированного ряда частотf, по которому происходит разложение анализируемого сигнала y(t).

Анализ частотного спектра мощности c2(f) позволяет получить величину фрактальной размерности D для исследуемого сигнала. Линейная аппроксимации зависимости c2(f), представленной в двойном логарифмическом масштабе, дает тангенс угла наклона β, связанный с фрактальной размерностью соотношением [64]:

D= 4 + β / 2.					(4.10)

4.1.2. Методы идентификационных измерений

Основной недостаток метода Херста состоит в том, что он не различает стационарных случайных сигналов – вне зависимости от формы распределения вероятностей показатель Херста для этих сигналов равен 0,5. Идентификационные методы, разработанные в Омском государственном техническом университете, позволяют устранить указанный недостаток[65]. Методы используются для анализа одномерных временных рядов данных, выявляя их статистические стационарные свойства. Под стационарностью, в данном случае, понимается постоянство закона распределения. Методы могут применяться для анализа смеси периодических и случайных сигналов.

NF-метод

- Алгоритм метода виртуальных объемов(NF–метода) следующий [66–69]. Пусть имеется дискретныйряд наблюдений {x1, x2, …, xN}некоторой величины X. N–объем данных,  – среднее арифметическое ряда наблюдений:

|  | - (4.11) |
| --- | --- |

Находится среднее арифметическое ряда на участке [1;u], где 1≤u≤N:

.				 (4.12)

Находится среднеквадратичное отклонение ряда на участке [1;u], где 1≤u≤N:

.			(4.13)

Находится размах ряда наблюдений X на участке [1;u]:

.			(4.14)

При разных значениях u вычисляется показатель NF виртуальный объем:

, 2≤u≤N.				(4.15)

Зависимость NF=f(N) описывается теоретической моделью вида:

,					(4.16)

где N* критический или виртуальный объем, к которому NF стремится асимптотически при неограниченном объеме данных N.

На рис.4.3 представлена идентификационная плоскость метода.

Рис. 4.3.Идентификационная плоскость NF-метода

Идентификационная шкала NF-метода, названная шкалой виртуальных объемов, упорядочивающая сигналы по форме их закона распределения представлена в табл.4.1[70].

Таблица 4.1

Идентификационная шкала NF-метода

| Отметки шкалы (вид закона распределения случайного сигнала) | Усредненное значение идентификационного параметра <NF> | Погрешность вычисления <NF>при доверительной вероятности 0,95 γ, % |
| --- | --- | --- |
| Двумодальный | 4 | 0.001 |
| Арксинусный | 8 | 1.5 |
| Равномерный | 12 | 1.7 |
| Симпсона | 24 | 3.3 |
| Рэлея | 46 | 11 |
| Нормальный | 53 | 17 |
| Экспоненциальный | 100 | 33 |
| Лапласа | 167 | 41 |
| Коши | N | 50 |

Здесь значение идентификационного параметра <NF> для каждой отметки шкалы получено по 100 реализациям модельных сигналов длиной 10000 отсчетов.

S-метод

Метод средней крутизны ранжированной функции (S–метод)[66, 68]заключается в следующем. Исследуемый сигнал, представленный в виде выборочного ряда наблюдений, ранжируется по возрастанию. Из ранжированного ряда путем равномерной дискретизации выбирается 9 значений {c1, c2, …, c9}, так что c1 – первое, а c9 – последнее значение ранжированного ряда. Затем вычисляется параметр S:

.				(4.17)

Идентификационная шкала, созданная на основе данного метода, для случайных сигналов с различными законами распределения представлена в табл.4.2[66].

Таблица 4.2

Идентификационная шкала S-метода

| Вид закона распределения случайного сигнала | Усредненное значение идентификационного параметра<S> | Погрешность вычисления <NF> при доверительной вероятности 0,95 γ, % |
| --- | --- | --- |
| Коши | 0,1 | 100 |
| Лапласа | 15 | 18 |
| Нормальный | 32 | 9,5 |
| Симпсона | 51 | 2,1 |
| Трапецеидальный | 63 | 1,7 |
| Равномерный | 75 | 1,1 |
| Арксинусный | 92 | 0,56 |
| Двумодальный | 100 | 0,001 |

Здесь значение идентификационного параметра <NF> для каждой отметки шкалы получено по 100 реализациям модельных сигналов длиной 10000 отсчетов.

SR-метод

SR-метод основан на статистическом анализеодномерных рядов и заключается в вычислении отношения SR суммы среднеквадратического отклонения ряда и среднего значения модуляотклонения ряда от среднего к размаху ряда[66]. Затем, с помощью шкалы созначениями SR, построенной с использованием эталонных рядов, анализируемый ряд относится к ближайшему классу.

Пусть имеется дискретный ряд наблюдений {x1, x2, …, xN} некоторойвеличины X объема N. Разность между максимальным и минимальным значениями ряда назовем размахом ряда Rр, который вычисляется по формуле:

.			(4.18)

X0– среднее арифметическое ряда вычисляется по формуле:

.				(4.19)

Через σобозначим среднеквадратическое отклонение ряда, которое вычисляется по формуле:

.			(4.20)

Вычисляется параметр S0:

.			(4.21)

Затем, находится значение идентификационного параметра SR:

.					(4.22)

В табл. 4.3 представлены результаты измерения параметра SRстационарных случайных сигналов с различными законами распределения, полученные для объема выборкиN от 100 до 1000000 и числе реализацийL=100[66].

Таблица 4.3

Идентификационная шкала SR-метода для случайных сигналов

(усреднение 100 реализаций)

| Закон распределения |  | Объем выборки N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
| Двумодальный | <SR> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | γ, % | 2 | 0,23 | 0,02 | 0,003 | 0,0002 |
| Арксинусный | <SR> | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | γ, % | 8 | 2,6 | 0,8 | 0,25 | 0,09 |
| Равномерный | <SR> | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | γ, % | 10 | 3,3 | 1,1 | 0,3 | 0,11 |
| Симпсона | <SR> | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
|  | γ, % | 14 | 5,5 | 1,5 | 0,48 | 0,16 |
| Рэлея | <SR> | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,22 |
|  | γ, % | 20 | 14 | 12 | 10 | 8,3 |
| Нормальный | <SR> | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
|  | γ, % | 18 | 14 | 10 | 7,2 | 5,2 |
| Лапласа | <SR> | 0,28 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
|  | γ, % | 28 | 22 | 20 | 16 | 12 |
| Коши | <SR> | 0,13 | 0,04 | 0,011 | 0,003 | 0,001 |
|  | γ, % | 44 | 40 | 36 | 31 | 27 |

AF-метод и технология оценки регулярности сигналов

Для количественной оценки регулярности сигналов различной природы можно воспользоваться технологией, которая предложена профессором Кобенко В.Ю. Под регулярностью сигнала понимается качественное свойство сигнала, которое характеризует некоторую закономерность его изменения.

Технология основана на применении AF–метода, который заключается в определении параметров идентификационной модели сигнала – квазичастотыFc и параметра формы A.

Идентификационная модель сигналовзаписывается в виде [66]:

, 				(4.23)

где Xm – идентификационная амплитуда; DSTR – лингвистический терм, обозначающий некое стандартизированное имя сигнала, задающее его форму, например, sin – для синусоидального сигнала; A –параметр формы сигнала [рад] числено характеризует форму сигнала, например, для синусоидальной формыА= 2π;Fc – квазичастота [Гц] определяет среднее количество локальных одноименных экстремумов (максимумов или минимумов) сигнала за единицу времени, для периодических сигналов Fcравна частоте этих сигналов; t – время.

Пусть сигнал наблюдается на интервале времени [0, tн], который разбит на N равных участков длительностью ∆t, т.е. tн=N∆t.

Чтобы определить параметрыА и Fc модели (1), необходимо выполнить следующий алгоритм[66, 70–72]:

1) Вычислить параметр K исходного сигнала:

, 					(4.24)

где  – средневыпрямленное значение приращения сигнала, –средневыпрямленное значение сигнала.

Параметр K интегрально характеризует форму и частотно-временные характеристики сигнала одновременно.

2) Вычислить параметр Kранжированного по возрастанию сигнала

Полученный ранжированный сигнал рассматривается как периодический с одним периодом, у которого квазичастотаFc = 1 Гц и имеет такой же эмпирический закон распределения, что и исходный сигнал (параметр формы A ранжированного и исходного сигналов равны).

3) Параметр формыА при Fc= 1 Гц определяется по формуле:

,					(4.25)

где m2 – поправочный коэффициент (находится из условия согласования идентификационной модели с моделью синусоидального сигнала: m2 = 2),K2 – параметр K ранжированного сигнала.

4) Значение Fc исходного сигнала вычисляется по формуле:

.				(4.26)

Так как Fc характеризует количество локальных экстремумов в сигнале, то наибольшую регулярность будет иметь сигнал с наименьшим количеством локальных экстремумов и наоборот.

Отсюда вытекает принцип, положенный в основу технологии оценки регулярности сигналов: квазичастотаFcо случайного сигнала не меньше квазичастотыFсx любого другого сигнала с таким же значением параметра формы A (т.е. с тем же законом распределения):

при 				(4.27)

где Aо, Ax – параметры формы случайного и неизвестного сигналов.

Количественно свойство регулярности сигнала характеризуется параметром регулярности Regul:

(4.28)

Для абсолютно регулярных сигналов (постоянных во времени)Regul=100%, для случайных сигналов Regul=0%.

Структурная схема измерителя параметра регулярности сигнала представлена на рис.4.4.

Рис. 4.4.Структурная схема измерителя параметра

регулярности сигнала

Работа схемы (рис. 4.4) заключается в следующем. Исследуемый сигнал X(t) подается на «AF–тестер», который измеряет параметр формы Ax и квазичастотуFсx. Управляемый генератор случайных сигналов (УГСС) по значению Ax генерирует случайный сигнал Y(t) с таким же значением параметра формы. Затем, случайный сигнал Y(t) подается на «AF–тестер», который измеряет квазичастотуFсо. Вычитающее устройство и делитель (Д) реализуют формулу (4.28).

Измеритель параметра регулярности сигналов реализован в среде программирования LabVIEW. Для генерации случайного сигнала с заданным параметром формы исследуемый сигнал перемешивается. Процедура перемешивания осуществляется с помощью функции RiffleVI. Сигнал перемешивается 100 раз, затем рассчитанные значения квазичастотыFcоусредняются.

Работа измерителя параметра регулярности сигналов проверена на тестовых сигналах. Представим несколько примеров работы измерителя.

Например, для синусоидального сигнала, показанного на рис. 4.5, квазичастотаFc=1 Гц, параметр формы A=6,29 рад. После процедуры перемешивания синусоидального сигнала (рис. 4.6) параметр формы не меняется (A=6,29 рад), увеличивается квазичастота сигнала Fc=201 Гц. Параметр регулярности для синусоидального сигнала Regul=99,5% (близок к 100%).

Для случайного сигнала (рис. 4.7) с нормальным законом распределения A=19,25 рад, Fc=733 Гц. После перемешивания случайного сигнала (рис. 4.8) не меняется параметр формы A=19,25 рад, изменение квазичастоты не значительно Fc=735 Гц. Параметр регулярности для случайного сигнала Regul=0,3% (близок к 0%).

Рис. 4.5.Синусоидальный сигнал (A=6,29 рад,Fc=1 Гц)

Рис. 4.6.Синусоидальный сигнал после перемешивания

(A=6,29 рад,Fc=201 Гц)

Рис. 4.7.Случайный сигнал (A=19,25 рад, Fc=733 Гц)

Рис. 4.8.Случайный сигнал после перемешивания

(A=19,25 рад, Fc= 735 Гц)

4.2.Экспериментальные исследования виброакустических

колебаний, возбуждаемых при истечении жидких сред через

затвор трубопроводной арматуры

Экспериментальная установка (рис. 4.9, 4.10) состоит из бакас водой, счетчика воды, насоса и трубопровода, на котором устанавливается трубопроводная арматура.

Рис. 4.9.Экспериментальная установка:

1 – вентиль, 2 – трубопровод; 3 – счетчик; 4 – емкость воды; 5 – насос

Рис. 4.10.Фотография экспериментальной установки

Применялся насос Etalon XKJ-900I, график гидравлической производительности которого представлена на рис. 4.11.

Рис. 4.11. График гидравлической производительности

Регистрация виброакустических сигналов производилась с помощью измерительного комплекса, который включает в себя трехкомпонентный датчик вибрационного ускорения AP2038, согласующее устройство AG01–3, аналого-цифровой преобразовательNIUSB–6229,персональный компьютер с установленным пакетом программ (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Структурная схема измерительного комплекса:

Д – датчик вибрационного ускорения АР2038Р, СУ – согласующее устройство AG01–3; АЦП – аналого-цифровой преобразователь NIUSB–6229, ПК – персональный компьютер с установленным

пакетом программ.

Датчик вибрационного ускорения устанавливался на трубопроводе, в непосредственной близости к вентилю. Протечка воды имитировалась открытием затвора вентиля. Величина протечки через затвор контролировалась с помощью счетчика.

На экспериментальной установке апробированы следующие методы анализа сигналов хаотической природы:

- метод нормированного размаха (R/S анализ)

- метод разложения в ряд Фурье (при помощи спектра мощности)

- технология оценки регулярности сигналов

Для регистрации и анализа сигналов применялся пакет программ, написанный в среде программирования LabVIEW.

Для расчета показателя Херста анализировались сигналы длиной 10000 отсчетов, график зависимости Херста строился на интервале logm = 3,32÷8.

Характерные виброакустические сигналы, регистрируемые при открытии вентиля, и графики зависимости Херста для них представлены на рис.4.13–4.15.

Рис. 4.13.Виброакустический сигнал и график зависимости Херста при расходе воды 21 л/мин (черная линия – график регрессии)

Рис. 4.14.Виброакустический сигнал и график зависимости Херста при расходе воды 8 л/мин (черная линия – график регрессии)

Рис. 4.15.Виброакустический сигнал и график зависимости Херста при расходе воды 2 л/мин (черная линия – график регрессии)

Зависимость показателя Херста от расхода воды, проходящей через вентиль, представлена на рис.4.16. Расход 21 л/мин соответствует расходу воды при полностью открытом вентиле. Виброакустические сигналы при открытом и закрытом вентиле являются персистентными, для них показатель Херста выше уровня вероятностного процесса (H>0,5). При частичном открытии вентиля, показатель Херста снижается, колебательный процесс становится антиперсистентным (H<0,5). Антиперсистентный процесс меняется быстрее, чем случайный, и является характерным для эффектов турбулентности.

Рис.4.16.Зависимость показателя Херста от расхода воды

Пример определения фрактальной размерности при помощи функции спектра мощности, представлен на рис. 4.17. Значения фрактальной размерности, полученные с применением метода разложения в ряд Фурье представлены на рис. 4.18.

Рис. 4.17. Спектр мощности виброакустического сигнала Херста при расходе воды 21 л/мин (черная линия – линия регрессии)

Рис. 4.18. Изменение фрактальной размерности сигналов

от расхода воды

На рис.4.19 показано изменение параметра регулярности виброакустических сигналов в зависимости от расхода воды. Из рис. 4.19 видно, что при закрытой задвижке виброакустические сигналы являются регулярными, параметр Regul для них близок к 100%. С появлением протечки воды через затвор вентиля снижается параметр регулярности.

Отрицательные значения Regul подтверждают наличие более быстрых изменений в структуре сигналов, чем «случайные». После перемешивания таких сигналов квазичастота Fcо значительно снижается. Эти сигналы в соответствии с методом, предложенным Г.Э.Херстом (R/S анализом), классифицируются как антиперсистентные.

Рис. 4.19.Изменение параметра регулярности виброакустических сигналов

в зависимости от расхода воды

4.3. Экспериментальные исследования виброакустических

колебаний,возбуждаемых при истечении газовых сред через

затвор трубопроводной арматуры

Внешний вид экспериментальной установки представлен на рис. 4.20. Установка состоит из компрессора AirCast СБ4/С–50.LH20A (рабочее давление – 10 бар),к патрубку ресивера присоединены манометр, задвижка и труба (рис. 4.21).

Рис. 4.20.Фотография экспериментальной установки

Рис. 4.21.Компрессорнаяустановка

При истечении воздуха через прикрытый затвор задвижки возбуждаются акустические сигналы звукового и ультразвукового диапазонов частот. Для регистрации сигнала в широком диапазоне частот разработана измерительная система (рис. 4.22), которая состоит из датчика акустической эмиссииGT350, согласующего устройства AG09, аналого-цифрового преобразователя Hantek 6022BE и персонального компьютера.

Рис. 4.22.Структурная схема измерительной системы: Д – датчик акустической эмиссии GT350, СУ – согласующее устройство AG09; АЦП– аналого-цифровой преобразователь Hantek 6022BE, ПК – персональный компьютер с установленным пакетом программ

Проведено две серии экспериментов.

Первая серия экспериментов проводилась в следующей последовательности. На трубе рядом с задвижкой устанавливался датчик акустической эмиссии. При полном закрытии задвижки в ресивере компрессора создавалось избыточное давление 6 бар. Затем открывался затвор задвижки на заданную величину, записывалось 10 сигналов длиной 112640 отсчетов с частотой дискретизации 1 МГц. Проведены эксперименты при разной величине открытия затвора задвижки. Для регистрации и анализа сигналов применялся пакет программ, написанный в среде программирования LabView.

Рассмотренные ранее фрактальные методы и технология оценки регулярности сигналов показали низкую эффективность для анализа виброакустических сигналов, полученных впервой серии экспериментов (при истечении через затвор задвижки воздушной среды и отсутствии шума от работы компрессора).

Показатель NF рассчитывался для каждого сигнала по формуле (4.15), строился график зависимости NF=f(N) (рис. 4.23).

Рис. 4.23.График зависимости NF=f(N)

Конечное значение виртуального объема NF рассчитывалось по формуле:

.				(4.29)

На рис.4.24–4.28 представлены значения параметров NF, S, SR, F и A,полученных при разной величине открытия затвора задвижки. Из рисунков видно, что при малых протечках газа через затвор задвижки у виброакустических сигналов:

- возрастают виртуальный объемNF и параметр формы A;

- снижаются средняя крутизна ранжированной функции S, показатель SR и квазичистота F.

Рис. 4.24. Изменение показателя NF от величины открытия

затвора задвижки

Рис. 4.25. Изменение параметра S от величины открытия

затвора задвижки

Рис. 4.26. Изменение параметра SR от величины открытия

затвора задвижки

Рис. 4.27. Изменение квазичистоты F от величины открытия

затвора задвижки

Рис. 4.28. Изменение параметра формы сигнала Aот величины

открытия затвора задвижки

Вторая серия экспериментов отличалась от первой тем, что затвор задвижки открывался при работающей компрессорной установке. Задвижкой регулировалось давление воздуха в ресивере.

На рис. 4.29 представлены результаты расчета фрактальной размерности виброакустических сигналов с применением R/S анализа, полученных при разном давлении воздуха в ресивере. По оси абсцисс на рис.4.29 отложен номер эксперимента:

эксперимент №1 – ресивер заполняется при полном закрытии задвижки;

эксперимент №2 – задвижка открывается на величину, при котором в ресивере поддерживается давление 2 бара;

эксперимент №3 – задвижка открывается на величину, при котором в ресивере поддерживается давление 4 бара.

Результаты расчета параметра регулярности виброакустических сигналов представлены в табл. 4.4.

Рис. 4.29. Результаты расчета фрактальной размерности виброакустических сигналов, зарегистрированных при работающем компрессоре

Таблица 4.4

Результаты расчета параметра регулярности

виброакустических сигналов

| № Эксперимента | Параметр регулярности Regul,% |
| --- | --- |
| 1 | 96% |
| 2 | 89% |
| 3 | 86% |

Из рис.4.29 и табл. 4.4 видно, что с появлением утечки воздуха через затвор задвижки (при наличии шумов от работы компрессора) увеличивается фрактальная размерность виброакустических сигналов, снижается их регулярность.

Установлено, что с появлением протечки воды или воздуха через затвор трубопроводной арматуры увеличивается фрактальная размерность виброакустических сигналов, снижается их регулярность.

Высокую достоверность и чувствительность контроля утечек обеспечивают следующие методы:

–метод нормированного размаха (R/S анализ)

–метод разложения в ряд Фурье (при помощи спектра мощности)

–технология оценки регулярности сигналов, основанная на применении AF–метода.

Обнаружено что, при отсутствии шумов работающего компрессора и утечке воздуха из ресивера, изменяется форма закона распределения мгновенных значений амплитуд виброакустических сигналов. С применением NF, S, SR и АF методов можно определить величину протечки газа при малых степенях открытия затвора трубопроводной арматуры. При работающем компрессоре эффективность указанных методов (NF, S, SR и АF) снижается. Достоверно определить наличие протечки воздуха при работающем компрессоре можнос применением фрактальных методов анализа и технологии оценки регулярности сигналов.

Глава 5. Виброакустический контроль давления

Оборудование теплоэнергетических систем работает под избыточным давлением пара, воды, масла, газа, воздуха, мазута и других сред.К такому оборудованию можно отнести трубопроводы, сосуды, баллоны, цистерны и т.д. Надежность и эффективность таких систем, несомненно, зависит от надлежащего контроля и регулирования давления.

Методы измерения давления основаны, как правило, на сравнении сил измеряемого давления с силами:

•	давления столба жидкости соответствующей высоты;

•	развиваемыми при деформации упругих элементов (пружин, мембран, манометрических и анероидных коробок, сильфонов и манометрических трубок);

•	тяжести грузов;

•	упругими силами, возникающими при деформации некоторых материалов и вызывающими электрические эффекты.

В соответствии с указанными методами средства измерения давления можно разделить на жидкостные, деформационные, грузопоршневые и электрические [73]. Наибольшее распространениев промышленности получили деформационные средства измерения.

Надежность работы перечисленных средств измерения давления во многом зависит от условий эксплуатации. Агрессивные среды, чрезвычайно высокие или низкие температуры, пульсации и загрязнения могут быть причинами отказа приборов. Кроме того, для их установки всегда требуется сквозная врезка в объект контроля, что снижает эксплуатационную надежность оборудования. Наличие этих недостатков способствует разработке новых методов контроля давления.

На собственные колебания трубопроводов и сосудов оказывает влияние внутреннее давление рабочей среды [74]. По изменению собственных частот колебаний оборудования можно определить давление технологического продукта. Такой контроль давления может быть организован установкой микрофонов или виброакустических датчиков на внешней поверхности трубопроводов и сосудов.

Виброакустический метод не требует сквозной врезки в объект контроля, допустим для оборудования, работающего с агрессивными и загрязненными средами.

Метод можно организовать на основе анализа естественного шума перекачиваемого продукта [75]. Шум потока всегда содержит отдельные спектральные составляющие, которые обусловлены резонансными колебаниями оборудования.

- 5.1. Экспериментальные исследования

Виброакустический метод измерения давления апробирован в ходе экспериментальных исследований[76]. Разработана экспериментальная установка, структурная схема и фотография которой представлены на рис. 5.1 и 5.2 соответственно.

Рис. 5.1.Структурная схема экспериментальной установки:

1 – труба (длина 2 м, внешний диаметр 0,159 м, толщина стенки 6 мм),

2 – обратный клапан, 3 – задвижка, 4 – компрессор, 5 – манометр (класс

точности 2,5; предел измерения 10 бар), 6 – молоток, 7 – микрофон,

8 – персональный компьютер

Рис. 5.2.Фотография экспериментальной установки

Экспериментальная установка работает следующим образом.

Компрессором 4 в трубе 1 создается избыточное давление воздуха. Давление воздуха контролируется с помощью манометра 5. Молотком 6 в трубе 1 возбуждаются свободно затухающие колебания. Звук от удара  регистрируется микрофоном 7 и записывается в персональный компьютер 8.

Анализ звуковых сигналов производится с применением пакета программ  написанного в среде программирования LabVIEW.

Методика анализа звуковых сигналов заключается в следующем.

1.	Увеличивается длительность сигнала путем добавления нулей к массиву отсчетов. Процедура добавления нулей позволяет увеличить разрешение спектра по частоте.

2.	С применением процедуры быстрого преобразования Фурье рассчитывается амплитудно-частотный спектр сигнала.

3.	В спектре находится частота с максимальным значением амплитуды.

Звук от удара по трубе регистрировался с частотой дискретизации 44,1 кГц. Длина записанных звуковых сигналов (без добавления нулей) составляет 44100 отсчетов.

Для увеличения разрешения спектра по частоте к сигналу добавлялись нули. Пример сигнала, дополненного нулями, представлен на рис. 5.3.

На рис. 5.4 и 5.5 представлены спектры сигналов, полученных с трубы с давлением 0 и 5 бар соответственно.

Амплитудно-частотные спектры рассчитывались для сигналов длиной 44100, 88200, 176400 и 352800 отсчетов. Полученные результаты сведены в табл.5.1.

Рис. 5.3.Сигнал, дополненныйнулями

Рис. 5.4.Спектр трубы с внутренним давлением 0 бар

Рис. 5.5.Спектр трубы с внутренним давлением 5 бар

Таблица 5.1

Результаты натурных исследований

|  |  | Длина сигнала 44100 отсчетов | Длина сигнала 88200 отсчетов | Длина сигнала 176400 отсчетов | Длина сигнала 352800 отсчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота основной гармоники, Гц | при давлении 0 бар | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
|  | при давлении 1 бар | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
|  | при давлении 2 бар | 1300 | 1300 | 1299.75 | 1299.875 |
|  | при давлении 3 бар | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
|  | при давлении 4 бар | 1304 | 1304 | 1303.75 | 1303.75 |
|  | при давлении 5 бар | 1306 | 1306 | 1305.75 | 1305.875 |
| Разрешение спектра по частоте, Гц |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 |
| Коэффициент детерминации для линейной регрессии |  | 1 | 1 | 0.9992 | 0.9996 |
| Погрешность определения давления по виброакустическому сигналу, бар |  | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.063 |

Из табл.5.1 видно, что с ростом внутреннего давления частота основной гармоники колебаний трубы увеличивается линейно (коэффициент детерминации для линейной регрессииR2 =1). Изменение давления на 1 бар приводит к росту частоты колебаний трубы на 2 Гц.

Оценка погрешности определения давления по виброакустическому сигналу произведена по формуле:

(5.1)

где fразр – разрешение спектра по частоте, Гц; – разность частот трубы при разности внутреннего давления 1 бар, Гц (принято =2 Гц).

График зависимости собственной частоты трубы от ее внутреннего давления показан на рис. 5.6.

Рис. 5.6.Зависимость частоты трубы от внутреннего давления

5.2. Расчет собственных частот колебаний трубопровода при

разном давлении в программном комплексе ANSYS

В ходе проведения численного этапа исследований использован программный комплекс ANSYS.

Первый этап моделирования состоит в создании геометрической модели исследуемого объекта, задании материала и его свойств.

При помощи модуля DesignModeler в программе создана геометрическая объемная модель исследуемого объекта – стальной трубыдлинной 2 м, внешним диаметром 0,159 м, толщиной стенки 6 мм. Геометрическая модель исследуемой трубы представлена на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Геометрическая модель исследуемой трубы

Второй этап моделирования заключается в выборе типа анализа, генерации конечно-элементной сетки, заданию предварительных нагружений и численном определении собственных частот колебаний трубы.

Для вычисления собственных частот колебаний трубы осуществлен связанный анализ StaticStructural-Modal.

Разбиение исследуемой трубы конечно-элементной сеткой представлено на рис. 5.8.

Рис. 5.8.Конечно-элементная сетка

Расчеты произведены для трубы с постоянной геометрией с постепенным изменением давления на 1 бар, от 0 бар до 5 бар соответственно.

Проведен расчет собственных колебаний для 25 мод. Результаты анализа представлены в табл.5.2.

Таблица 5.2

Частоты собственных колебаний трубы

| № моды | Частота, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 бар | 1 бар | 2 бара | 3 бара | 4 бара | 5 бар |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 215,75 | 216,08 | 216,36 | 216,86 | 217,23 | 217,66 |
| 3 | 217,51 | 217,76 | 217,94 | 218,36 | 218,65 | 218,99 |
| 4 | 223,39 | 223,71 | 223,96 | 224,45 | 224,8 | 225,22 |
| 5 | 310,04 | 310,45 | 310,77 | 311,43 | 311,89 | 312,44 |
| 6 | 322,94 | 323,38 | 323,72 | 324,42 | 324,91 | 325,5 |
| 7 | 482,37 | 483,14 | 483,76 | 484,91 | 485,75 | 486,72 |
| 8 | 550,57 | 551,23 | 551,73 | 552,83 | 553,59 | 554,49 |
| 9 | 642,78 | 643,62 | 644,28 | 645,63 | 646,58 | 647,7 |
| 10 | 728,27 | 729,18 | 729,88 | 731,37 | 732,39 | 733,62 |
| 11 | 780,1 | 781,81 | 783,28 | 785,6 | 787,42 | 789,44 |
| 12 | 781,11 | 782,89 | 784,43 | 786,82 | 788,72 | 790,83 |
| 13 | 787,2 | 788,66 | 789,9 | 792,0 | 793,6 | 795,43 |
| 14 | 881,37 | 883,12 | 884,6 | 887,04 | 888,93 | 891,06 |
| 15 | 915,98 | 917,65 | 919,05 | 921,46 | 923,27 | 925,34 |
| 16 | 946,72 | 948,26 | 949,51 | 951,8 | 953,49 | 955,44 |
| 17 | 960,97 | 962,64 | 964,03 | 966,46 | 968,28 | 970,37 |
| 18 | 1053,3 | 1055,1 | 1056,6 | 1059,3 | 1061,3 | 1063,6 |
| 19 | 1095,4 | 1097,2 | 1098,6 | 1101,3 | 1103,2 | 1105,5 |
| 20 | 1166,3 | 1167,8 | 1169,3 | 1171,5 | 1173,2 | 1175,3 |
| 21 | 1228,1 | 1230,1 | 1231,6 | 1234,5 | 1236,6 | 1239,1 |
| 22 | 1242,6 | 1244,4 | 1245,8 | 1248,6 | 1250,6 | 1252,9 |
| 23 | 1296,4 | 1298,1 | 1299,5 | 1302,3 | 1304,2 | 1306,5 |
| 24 | 1452,6 | 1454,6 | 1456,2 | 1459,4 | 1461,7 | 1464,3 |
| 25 | 1473,2 | 1475,0 | 1476,4 | 1479,3 | 1481,4 | 1483,9 |

Из табл.5.2 видно, что с увеличением давления возрастают собственные частоты колебаний трубы.

Частоты для 23 моды близки к результатам, полученным в ходе натурных исследований. Для сравнения результаты сведены в табл.5.3.

Таблица 5.3

Результаты сравнения модального анализа и экспериментов

| Давление внутри трубы, бар | Частота, Гц |  |
| --- | --- | --- |
|  | результаты модального анализа | результаты экспериментов |
| 0 | 1296,4 | 1296 |
| 1 | 1298,1 | 1298 |
| 2 | 1299,5 | 1300 |
| 3 | 1302,3 | 1302 |
| 4 | 1304,2 | 1304 |
| 5 | 1306,5 | 1306 |

Формы колебаний трубы по 23 моде при внутреннем давлении 1 бар и 5 бар представлены на рисунках5.9и 5.10 соответственно.

Рис.5.9. Форма колебаний трубы при внутреннем давлении 1 бар

с частотой колебаний 1298,1Гц

Рис.5.10.Форма колебаний трубы при внутреннем давлении 5 бар

с частотой колебаний 1306,5 Гц

Глава6. ЧИСЛЕННОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

6.1. Программный комплекс ANSYS

В последнее время развитие программных обеспечений дало возможность создавать компьютерные модели довольно сложных изделий и решать задачи непростой сложности. За счет новых технологий в проектировании увеличивается область применения теоретических исследований конструкционных материалов с различными свойствами, которые проводились российскими учеными и студентамив конце ХХ века.

Большинство современных программных обеспечений используют анализ конструкции и методы численного моделирования. Одни из большинства самых популярных из них является метод конечных элементов, которые в свою очередь позволяет смоделировать модель любого уровня сложности. В настоящее время технические параметры и вычислительная мощность среднестатистического компьютера способна провести анализ модели конструкции, состоящей из тысячи элементов (полигонов). В результате проектирования и моделирования анизотропия и нелинейные свойства материалов редко принимаются во внимание, поэтому структурный анализ в основном проводится с использованием упрощенных физических моделей. В связисэтим возникает сильная потребность в интеграции моделей, которые регулируют и учитывают большее разнообразие свойств материала. Таким образом, проблема может быть решена только с помощью программного обеспечения с современным пользовательским интерфейсом.

На сегодняшний день существую большое разнообразие программных программ и комплексов по компьютерному моделированию, применяемые в проектировании и моделировании,как для строительства, так и для различных отраслей промышленности. Среди таких программных обеспечений можно выделить наиболее известные и востребованные как зарубежные, так и отечественных производителей: ANSYS; SCADOffice; COSMOS; I-DEAS; NASTRAN; ABAQUS; «Лира»; ROBOT и другие программные обеспечения. В данной работе был выбран программное обеспечение – ANSYS, так как ANSYS является одни из программных обеспечений, которое зарекомендовало себя, а также является одни из самых точных [77]. Использование таких программ помогает проектным организациям сократить цикл разработки, снизить стоимость изделий и повысить качества продукции. В связи с этим одной из новых задач высшей школы является подготовка специалистов, владеющих современными программными комплексами инженерного анализа [78].

Компания ANSYS, Inc. продолжает выполнять роль новатора в области вычислительных технологий. Она первой реализовала такие нововведения, как выполнение анализа на персональном компьютере (РС), интегрированное средство решения задач гидроаэродинамики (CFD) и многоцелевой пакет для решения сложных проблем физики и механики. Фирма ANSYS, Inc. инвестирует исследовательские работы и дальнейшее развитие компании, гарантируя своим клиентам непрерывное пополнение программных средств с маркой ANSYS.

В настоящее время программа ANSYS представляет собой многоцелевой пакет проектирования и анализа, признанный во всем мире. Первая реализация программы значительно отличалась от последних ее версий и касалась только решения задач теплопередачи и прочности в линейной постановке. Как и большинство других программ того времени, она работала в пакетном режиме и лишьна «больших» машинах [79].

Сегодня ANSYS – это чрезвычайно мощная и удобная программа. Каждая ее версия включает новые и расширяет прежние возможности пакета, что делает программу быстродействующей, более гибкой и удобной. Эти ее качества помогают пользователям справитьсяс непрерывно возрастающими запросами современного промышленного производства.

Программа ANSYS – это гибкое, надежное средство проектирования и анализа. Она работает в среде операционных систем самых распространенных компьютеров – от РС до рабочих станций и суперкомпьютеров. Особенностью программы является файловая совместимость всех членов семейства ANSYS для всех используемых платформ. Многоцелевая направленность программы (т.е. реализацияв ней средств для описания отклика системы на воздействия различной физической природы) позволяет использовать одну и ту же модель для решения таких связанных задач, как прочность при тепловом нагружении, влияние магнитных полей на прочность конструкции, тепломассоперенос в электромагнитном поле. Модель, созданная на РС, может использоваться на суперкомпьютере. Это обеспечивает всем пользователям программы удобные возможности для решения широкого круга инженерных задач.

Программа ANSYS является средством, с помощью которого создается компьютерная модель или обрабатывается CAD-модель конструкции, изделия или его составной части; прикладываются действующие усилия или другие проектные воздействия; исследуется отклики системы различной физической природы в виде распределений напряжений и температур, электромагнитных полей. Программа используется для оптимизации проектных разработок на ранних стадиях, что снижает стоимость продукции. Все это помогает проектным организациям сократить цикл разработки, состоящий в изготовлении образцов прототипов, их испытаний и повторном изготовлении образцов,а также исключить дорогостоящий процесс доработки изделия [80].

Семейство ANSYS-программ.

Совокупность программных средств фирмы ANSYS состоитиз обширного семейства удобных, многоцелевых расчетных кодов, имеющих много общего и призванных удовлетворять потребности пользователя в решении обширного круга инженерных задач. Основной продукт, пакет ANSYS/Multiphysics, представляет собой достаточно исчерпывающее программное средство. В дополнение к нему фирмой созданы расчетные коды в виде подмножества специализированных, автономных программ или модулей, расширяющих удобство и функциональные возможности программных средств дляанализа проектных разработок [81].

Все многочисленное семейство программных средств фирмы ANSYS разделяется на две категории.

Многоцелевая программа и ее подмножество:

– ANSYS/Multiphysics, самый мощный, многоцелевой продукт компании, представляет собой программное средство анализа для широкого круга инженерных дисциплин, которое позволяет проводить расчетные исследования не только в таких отдельных областях знания, как прочность, распространение тепла, механика жидкостей и газов или электромагнетизм, но и решать связанные задачи. Эта изощренная программа обеспечивает оптимизацию проектных разработок на уровне, позволяющим моделировать инженерные проблемы в наиболее полной постановке.

– ANSYS/Mechanical предоставляет широкие возможностидля выполнения проектных разработок, анализа и оптимизации: решение сложных задач прочности конструкций, теплопередачи и акустики. Эта программа, обеспечивающая проверку правильности проектных работ, является мощным инструментом для определения перемещений, напряжений, усилий, температур и давлений, а также других важных параметров.

– ANSYS/Structural выполняет сложный прочностной анализ конструкций с учетом разнообразных нелинейностей, среди которых геометрическая и физическая нелинейности, нелинейное поведение  конечных элементов и потеря устойчивости. Используется для точного моделирования поведения больших и сложных расчетных моделей.

– ANSYS/LinearPlus представляет собой более дешевый вариант пакета ANSYS/Mechanical для решения задач линейной статики (с нелинейными элементами зазора и большими прогибами балоки оболочек), динамики и устойчивости.

– ANSYS/Thermal – это самодостаточная, отдельная программа, тоже отпочковавшаяся от пакета ANSYS/Mechanical, для решения тепловых стационарных и нестационарных задач.

– ANSYS/PrepPost является программой, которая обеспечивает быстрое и удобное построение конечно-элементных моделей. Постпроцессор позволяет обрабатывать результаты всех видов анализа, доступных программе ANSYS.

– ANSYS/ED представляет собой программу, обладающую возможностью расчетного кода ANSYS/Multiphysics, но имеющую ограничения по размерам расчетной модели. Этот доступный пакет является идеальным для обучения и подготовки персонала.

Автономные программы:

– ANSYS/FLOTRAN – это удобное программное средство для решения разнообразных задач вычислительной гидроаэродинамики (CFD), включая ламинарное и турбулентное течение несжимаемых или сжимаемых потоков. Эта программа совместно с пакетом ANSYS/Mechanical образует уникальное расчетное средство с оптимизирующими возможностями, которое удовлетворяет самым разнообразным потребностям в области механики и физики.

– ANSYS/Emag представляет собой самодостаточный пакет для численного моделирования электромагнитных полей и решения задач, связанных с явлениями электричества и магнетизма. В совокупности с другими пакетами фирмы ANSYS создает многообразные возможности для решения задач механики сооружений с учетом влияния гидродинамических и электромагнитных явлений.

– ANSYS/LS–DYNA – это вариант пакета с решателем явного типа, который предназначен для решения прочностных задач динамики при больших нелинейностях. Эта программа может быть добавлена к уже имеющейся лицензии или использоваться автономнодля численного моделирования процессов формования материалов, анализа аварийных столкновений и ударов при конечных деформациях, нелинейном поведении материала и контактном взаимодействии большого числа тел.

– ANSYS/LS–DYNA PrepPost обладает всеми пре- и постпроцессорными возможностями пакета ANSYS/LS–DYNA, включая средства твердотельного моделирования, построения сетки, задания нагрузок и граничных условий, показа поверхностей и линий равного уровня, преобразования результатов и их анимации, но при отсутствии решателя [78].

Обмен данными с другими системами.

Программные продукты серии ANSYS DDA Connection обеспечивают точный импорт геометрической модели из CAD-систем, нанесение сетки высокого качества и получение результатов анализа для этих моделей. Анализ новых разработок и их составных частей проводится без дорогостоящего и длительного перестроения CAD-модели. Пользователь имеет возможность применять те эффективные средства программы ANSYS, которые используются для учета разнообразных нелинейностей, анализа электрических явлений и решения задач гидроаэродинамики.

Еще одной программой, которая использует доступ к средствам анализа непосредственно из CAD-систем, является ANSYS/ProFEA. Эта программа дает возможность оптимизировать проект, созданный в пакете Pro/ENGINEER, обеспечивая пользователю доступ к полному набору инженерных решений. Программа ANSYS/ProFEA напрямую использует параметрическую модель пакета Pro/ENGINEER, так что в передаче данных нет необходимости, и потому изменения в проект вносятся очень быстро.

Модуль PREP7 FEA Interface обеспечивает передачу данныхиз препроцессора CAD систем в программу ANSYS. Этот интерфейс основан на передаче информации об узлах и элементах, поэтому пользователь CAD-системы получает доступ к возможностям программы ANSYS, используя привычную среду обмена данными. Геометрическая модель на базе В-сплайнов (технология NURBS) передается в различные программы благодаря использованию открытых файловых стандартов, подобных формату IGES. Фирма ANSYS, Inc. разрабатывает трансляторы к программе ANSYS для программ анализа других разработчиков. Файлы данных этих программ могут содержать только данные, относящиеся к конечным элементам: координаты узлов, связность элементов, а также свойства материалови граничные условия. После трансляции и преобразования данныхк формату препроцессора программы ANSYS, для дальнейшей обработки модели может использоваться полный набор средств препроцессора. Двунаправленные трансляторы для взаимообмена данными созданы для программ CSA/NASTRAN, UAI/NASTRAN и MSC/NASTRAN, а также для пакетов Algor, COSMOS, PATRAN, I–DEASи ABAQUS [80].

Поддерживание высокого качества сетки при оптимизации проекта является использование средств адаптивного перестроения сетки, реализованного в программе ANSYS, для выбора оптимальной конечно-элементной сетки. С помощью этого метода программа автоматически строит и оптимизирует сетку для каждого пробного варианта проекта, перестраивая ее до тех пор, пока не достигается приемлемая погрешность. Для повышения эффективности процесса пользователь имеет возможность избирательно обращаться к процедуре адаптивного построения сетки, исходя из максимума получаемого преимущества (например, в случае, когда ошибка дискретизации какого-либо варианта проекта превышает определенный уровень) [82].

6.2. Применение конечно-элементного моделирования

Работа большинства программ основывается на методе конечных элементов, являющемся численным методом решения дифференциальных уравнений c частными производными, а также интегральных уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики [77]. Метод широко применяется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела, гидродинамики, теплообмена и электродинамики и дает возможность решить большой круг инженерных задач.

Все программы, основанные на конечно-элементном методе, можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся довольно сложные и дорогостоящие программные комплексы, обладающие большими возможностями. Такие программы зарекомендовали себя за высокую точность производимых исследований в различных отраслях. Вторая группа программ разрабатывается как частные решения для специализированных задач в необходимой исследуемой области, это указывает на желание разработчиков создать более простой и компактный инструмент для работы.

Такие программы, как ANSYS, ABAQUS, COSMOS, являются тяжелыми зарубежными программными комплексами, которые широко применяются в машиностроении, аэрокосмической промышленности и энергетике. Для расчетов в гражданском, промышленном и транспортном строительстве в нашей стране распространены разрабатываемые в странах СНГ специализированные пакеты, такиекак SCAD Office, «Лира», Robot и другие.

Системы инженерного анализа (CAE–Computer–aidedengineering) куда входят программы ANSYS, ABAQUS, COSMOS и другие способствуют моделированию на хорошем уровне систем, обладающих различными свойствами, а также позволяют оценить их реакцию на внешние воздействия в виде распределения напряжений, температур, электромагнитных полей, cкоростей и т. д. Использование таких программ помогает инженерам-проектировщикам снизить процесс разработки и повысить качество продукции. Поэтому одной из главных задач обучения является подготовка специалистов, которые владеют современными программными комплексами инженерного анализа [83].

В основу акустического метода неразрушающего контроля, основанного на измерении частоты собственных колебаний, положено наличие корреляционных зависимостей между упругими константами материала, из которых изготовлено изделие, и такими физико-механическими свойствами, как твердость пористость, плотность, прочность и т.п., а также эксплуатационными характеристиками изделий и параметрами их изготовления [84].

В процессе контроля измеряют частоты собственных колебаний изделия, соответствующих определенному виду колебаний, рассчитывают по зависимости приведенную скорость распространения акустических волн Cl и поранее найденным корреляционным зависимостям определяют необходимые физико-механические свойства:

|  | (6.1) |
| --- | --- |

где  – частоты собственных колебаний определенного вида i;

Fi – коэффициент формы, зависящий от формы и размера изделия, вида возбуждаемых колебаний и коэффициента Пуассона;

–приведенная скорость распространения акустических волн;

E – модуль упругости материала;

ρ –плотность.

Параметр  является весьма информативным параметром и в ряде случаев достаточно полно характеризует физико-механические свойства изделий, определяющие их поведение при эксплуатации [85].

Физический процесс, на котором основывается акустический метод диагностирования, заключается в следующем. Толщина осадка коррозионного дефекта в виде утонения стенки трубы рассматривается как мембрана, которая в соответствии с фундаментальным решением теории акустики [86] имеет собственную частоту . По оценке диапазон частот для дефектов линейных размеров более 20 мм составляет от 500 до 5000 Гц (акустический диапазон).

Силовым фактором, инициирующим вынужденные колебания рассматриваемого элемента, является пульсация давления в воде за счет работы насосов, тока воды и т.п. Эти пульсации представлены набором импульсов, имеющих различную частоту (). Когда частота импульса близка или совпадает с  собственной частотой дефекта (~), возникают резонансные колебания дефекта с излучением различных волн, которые распространяются по металлу трубы и воде [87].

Для успешного применения акустического метода необходимо иметь информацию о частотах колебаний годных и дефектных участков трубопроводов. Кроме всего этого существуют акустические методы обнаружения дефектов трубопроводных конструкций.Они имеют недостатки при решении двух важных задач:

- определение частотных диапазонов наличия нескольких очагов коррозионного поражения трубопроводов;

- изменение информативных критериев наличия дефектов в зависимости от давления теплоносителя в системе. Раскрытие данных вопросов в работе становится возможным с помощью применение конечно-элементного моделирования [88].

Среди указанных выше программных комплексов на сегодня самым распространенным является программа ANSYS.

ANSYS – это программный комплекс, основанный на методе конечных элементов и предназначенный для автоматизированного инженерного анализа во многих отраслях техники (теплоэнергетика, строительство, машиностроение, транспорт, авиация, космонавтика), а также в таких областях как механика жидкости и газа, механика деформируемого твердого тела, теплопередача и электромагнетизм.

Данная программа задает перечень расчетных средств, которые учитывают разнообразные конструктивные нелинейности, дают возможность решить общий случай контактной задачи для поверхностей, могут допустить образование конечных деформаций и углов поворота, также позволяют выполнить анализ влияния электромагнитных полей и решить задачу гидроаэродинамики и многое другое.

ANSYS является средством, с помощью которого создается или прорабатывается CAD-модель конструкции, изделие или его составная часть. Процесс CAD-моделирования проходит определенные этапы, куда входят: построение геометрической модели, выбор типа конечных элементов, построение конечно-элементной сетки, задание свойств материалов, выбор типа анализа, приложение нагрузок, задание граничных условий, расчет и анализ результатов [83].

Выделяются два способа геометрического моделирования при создании CAD-модели:

- моделирование сверхувниз;

- моделирование снизувверх.

Моделирование сверхувниз основано на проектировании объекта из готовых простых фигур, например, параллелепипеда, шара и т.п. с применением обычных операций как сложение, вычитаниеи другие.

Сам процесс моделирования базируется на геометрической иерархии объектов, которая идет по возрастанию. В нашем случае точка является объектом низшей размерности, далее следуют линии, поверхности и объемные тела. Данное положение является основой моделирования снизувверх и представляет собой создание объекта более высокой размерности из объектов более низкой размерности.

После построения геометрической (твердотельной, непрерывной) модели объекта, нужно создать его конечно-элементную (дискретную) модель. Это означает, что на занимаемую объектом область пространства наносится сетка из узлов и элементов, которая состоит из сравнительно простых форм и делит эту область на конечные элементы, которые в свою очередь соединяются между собой в некоторых точках (узлах). Элементы имеют общие узловые точки и в совокупности аппроксимируют форму области. Произвольную сеткув системе ANSYS можно строить из треугольных и четырехугольных плоских элементов, а также тетраэдров – четырехгранных объемных элементов. К тому же в программе заложен алгоритм рационального выбора размеров конечного элемента, который позволяет строить сетку элементов c учетом кривизны поверхности модели и высокого отображения ее реальной геометрии. Кроме этого, можно выбрать размер самой сетки, общий размер конечного элемента, количество делений граничной линии, коэффициенты растяжения или сжатия на границах и при удалении от границ.

Построение такого рода сетки является одним из главных этапов в конечно-элементном анализе.

Для того чтобы начать генерацию сетки в системе ANSYS, необходимо выполнить ряд определенных действий: указать типы элементов, которые будут применены в конечно-элементной модели; задать константы элементов, особенные для данного типа элемента, а также нужно задать свойства материалов, из которых будет состоять заданная модель[89].

После построения расчетной модели наступает стадия решения задачи, которая включает задание нагружения и его шаг, вид анализа и запуск на расчет модели.

Нагружение включает в себя приложение внутренних и внешних усилий, а также граничные условия в виде ограничений на перемещения. В программе выделены следующие категории нагрузок: сосредоточенные силы и моменты сил, поверхностные нагрузки, объемные силы, инерционные нагрузки и ограничения степеней свободы. Большинство из нагрузок могут быть приложены в ключевых точках, по линиям и поверхностям (к твердотельной модели) или в узлах или элементах (к конечно-элементной модели).

Расчет модели запускается после введения всех требуемых параметров, результаты которого записывается в базу данных и представляют собой как графическое, так и табличное выведение значений.

Основными преимуществами использования метода конечных элементов при численном анализе равновесия пространственных конструкций являются теоретически доказанная сходимость данного метода для эллиптических задач и возможность использования нерегулярных расчетных сеток, позволяющая моделировать тела сложной геометрической формы с требуемой точностью[90, 91].

Метод конечных элементов по сравнению с другими приближенными методами обладает рядом преимуществ. Представление сплошной среды набором дискретных элементов, т.е. кусочно-непрерывное определение искомых полей, позволяет выявить такое существенное преимущество метода, как его индифферентность к сложной геометрии и различным граничным условиям. С помощью метода конечных элементов можно рассматривать граничные условия с разрывной поверхностной нагрузкой, а также смешанные граничные условия. Уравнения для граничных элементов в методе конечных элементов составляются так же, как и для внутренних, независимо от условий на контуре, что значительно облегчает процесс алгоритмизации. Метод конечных элементов позволяет рационально располагать расчетные узловые точки в исследуемой области, свободно сгущая их в местах большего градиента разрешающих функций. Свойства материалов смежных элементов не должны быть обязательно одинаковыми, что позволяет использовать метод при расчете изделий, выполняемых из самых разнообразных конструкционных материалов. К достоинствам метода конечных элементов следует отнести и минимум требований к исходной информации, и оптимальную форму результатов. Учет температурного влияния и работы конструкции не вносит в реализацию метода принципиального затруднений.

В зависимости от решаемых задач используются три стадии приближения при моделировании трубопроводных объектов – балочное, оболочное и объемное. Балочные и оболочечные модели не позволяют получить какой-либо приемлемых по точности результатовв областях приложения краевых условий, резкого изменения геометрической формы конструкции, например, в областях локальных дефектов стенок трубы, и других участков, где задача носит существенно объемный характер [90, 91].

Как правило, именно такие участки трубопроводных конструкций являются наиболее нагруженными и служат источниками зарождения и развития начальных разрывов сплошности материала, ведущих к глобальному разрушению конструкции [92]. В силу этого степень точности отражения при моделировании реальной объемной картины данных потенциально опасных участков определяет точность анализа прочности всей трубопроводной конструкции в целом.

При построении объемных расчетных схем геометрия рассматриваемого участка трубопровода воспроизводится с максимальной степенью достоверности. Применение объемных моделей позволяет также учитывать при анализе реальную геометрию дефектов стенок трубопроводов, выявленных в результате технической диагностики [93–95].

На сегодняшний день одни из основных методов решения задач расчета напряженно – деформированного состояния конструкций – является метод конечных элементов. Его главное достоинство – возможность рассматривать детали любой формы, в то время как аналитические решения могут быть получены только для задач с достаточно простой геометрией [96]. Данный факт, а также появление целого ряда коммерческих программ, реализующих метод конечных элементов, сделали его основным инструментом инженера, выполняющего расчеты на прочность. Для правильного и эффективного применения таких программ необходимо как знакомство с их интерфейсом, так и хорошее знание математических основ метода и связанных с ними ограничений и источников ошибок (погрешностей) решения.

Аналитические методы оценки отклика конструкций на внешние воздействия различной физической природы без натурного моделирования возникли довольно давно. Появление и развитие вычислительной техники дало новый толчок совершенствования численных методов анализа, которые являются сегодня основным инструментом расчетчика. Средства автоматизации инженерного анализа, основанные на численных методах, стали неотъемлемой частью процесса проектирования изделия. Для успешного применения каждый расчетный пакет должен соответствовать двум требованиям:

–воплощать самые эффективные численные алгоритмы;

–предоставлять пользователю развитый набор сервисных функций по подготовке исходных данных и обработке результатов расчета.

В зависимости от степени соответствия данным критериям все программные средства автоматизации подразделяются на легкие, средние и тяжелые. Степень «тяжести» в данном случае является показателем мощности и эффективности.

Из всего многообразия существующих программных обеспечений был выбран пакет ANSYS по причине: ANSYS, относящийся к так называемым тяжелым пакетам метода конечных элементов, является одним из самых мощных на сегодня пакетов.

Общая математическая основа и связанные с этим одинаковые принципы построения, а также устоявшаяся терминология позволяют человеку, владеющему пакетом ANSYS, легко осваивать и другие пакеты, реализующие метод конечных элементов [97].

6.3. Способ моделирования и расчета моделиэлемента

трубопроводной системы

Поиск информативных критериев наличия дефекта трубопроводапроизводится методом конечных элементов (МКЭ) путем решения следующих задач:

–определение частотных областей дефектов трубопровода путем моделирования и расчета гибкого утонение стенки трубы рассматриваемая как мембрана;

–моделирование опасного участка трубопровода конструкциис различной степенью коррозионногопоражения;

–исследование частотных характеристик участков трубопровода при различном давлениижидкости;

–уточненный расчет методом конечных элементов опасных участков с использованием объемных конечно-элементныхмоделей;

–анализ частот опасных участков трубопровода.

6.4.Методика моделирования физической модели с разной

толщиной осадка отложений с последующимрасчетом

В работе взят и смоделирован реальный участок трубы (рис. 6.1) длиной 1500 мм, внешним диаметром трубы 300 мм, внутренним диаметром трубы 270 мм и с его разными толщинами опасных коррозионных дефектов–5 мм, 10 мм, 20 мм, 30 мм, 50 мм. Также по обе стороны от трубы смоделированы два фланцевых соединения с внешним диаметром 400 мм, внутренним диаметром 270 мм и длиной 50 мм. Фланцевые соединения служили опорными точками всей конструкции, при расчете [1, 98].

Рис. 6.1. Фотография реального участка трубы для моделирования

Моделирование и расчет бездефектных труб, а также труб с дефектами показал, что на первоначальных формах колебаний весомых отличий для установки зависимости не наблюдается. Следовательно, для обнаружения дефектов необходимо проводить анализ в более высоких частотных диапазонах в разных её формах деформации модели (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Частота участка трубы d = 300 мм; l =1500 мм

с различными толщинами коррозионного осадка (Гц)

| Номер формы | Труба с разной толщиной осадка размером axb, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без- дефект. | 0,05 x 0,3 | 0,1 х 0,3 | 0,2 х 0,3 | 0,3 х 0,3 | 0,5 х 0,3 |
| 1 | 437,28 | 475,64 | 448,52 | 468,54 | 502,6 | 604,73 |
| 2 | 437,42 | 475,69 | 448,63 | 468,63 | 502,69 | 604,8 |
| 3 | 660,71 | 657,32 | 653,24 | 647,11 | 642,17 | 635,07 |
| 4 | 660,75 | 657,36 | 653,29 | 647,15 | 642,19 | 635,08 |
| 5 | 726,11 | 866,37 | 780,13 | 853,13 | 880,76 | 967,93 |
| 6 | 727,41 | 866,51 | 780,85 | 853,42 | 881,04 | 968,16 |
| 7 | 831,93 | 879,11 | 838,45 | 859,11 | 976,44 | 970,92 |
| 8 | 832,34 | 879,97 | 838,78 | 859,75 | 976,96 | 1231,1 |
| 9 | 918,66 | 1004,9 | 971,69 | 991,87 | 983,85 | 1231,1 |
| 10 | 919,01 | 1072,5 | 972,39 | 1049,9 | 1166,5 | 1273,7 |

Существующий анализ методов решения задач, связанных с моделированием коррозионного поражения, показал что для определения частот собственных колебаний дефектных участков возможно использовать два варианта.

Первых вариант основан на использовании классических методов механики деформируемого тела. Результаты расчетов частот колебаний пластин, мембран, оболочек, полученных данными методами, показывают хорошую сходимость с экспериментальными данными. Недостатком является невозможность расчета коррозионного поражения произвольной формы.

Второй вариант основан на использовании расчетов методов конечных элементов. С целью отработки методики достоверного определения частот колебаний мембран (гибких пластин), моделирующий дефект, различного диаметра и толщины, как первым, так и вторым подходом.

Так, теоретическое решение для нахождения собственных частот участка трубы имеет вид:

| , | (6.1) |
| --- | --- |

где h – толщина коррозионного участка;

–жесткость трубы.

С целью отработки методики определения частот колебаний участка трубы с разными размерами его коррозионного поражения, по вышеприведенной формуле были рассчитаны частоты собственных колебаний участка трубы с различным диаметром и толщиной моделирующего дефекта с использованием уравнений частот для участка трубы [99, 100].

Участок трубы представляет из себя трубу с различными толщинами коррозионного дефекта, жестко защемленную по обе стороны с фланцевых соединенийматериалом трубы которого являлось структурная сталь (StructuralSteel) с плотностью ρ= 7860кг/м3; коэффициентом Пуассона ν=0,3 и модулем Юнга (модуль упругости) Е =2·1011Н/м2.

С целью нахождения областей частот, характерных для дефектов, вторым методом в программном комплексе ANSYS были проведены расчеты частот собственных колебаний трубы с несколькими типоразмерами коррозионных осадков (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Результат моделирования участка трубы

с разными толщинами осадка

На рис. 6.2 обозначены участки трубы:а) без дефекта;б) с толщиной осадка 5 мм; в) с толщиной осадка 10 мм; г) с толщиной осадка 20 мм;д) с толщиной осадка 30 мм; е) участок трубы с толщиной осадка 50мм.

Расчет проводился с использованием алгоритма Ланцоша. Блок-схема расчета представлена на рис. 6.3.

Рис.6.3. Блок схема моделирования участка трубы с разными толщинами отложений и последующим расчетом собственных колебаний

В результате расчетов были получены зависимости частот собственных колебаний модели трубы с его разными размерами коррозионного дефекта (табл.6.1) и построены графики этих зависимостей (рис. 6.4).

Рис.6.4. Зависимость частоты собственных колебаний участка трубы, с разными толщинами коррозионного отложения

В расчете колебаний преобладают только первые несколько форм, именно они возможны в практике, остальные колебания, это как правило высокие частоты, которые редко достижимы, поэтому стараются работать в области низких частот. При проектировании стараются не попадать в эти резонансные частоты.

6.5. Результаты, полученные при модальноманализе

В модальном анализе мы можем проанализировать деформации для каждой формы колебаний, а также просмотреть все формы деформации с первой по десятую (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Формы всех деформаций участка трубы

с коррозионным осадком

В ходе работы после моделирования участка трубы был проведен модальный настраиваемый расчет на напряжение, расчет на общую деформацию (TotalDeformation), расчет на эквивалентное напряжение на шести участках. Были получены следующие результаты:

Расчет №1 – участок трубы без коррозионного отложения

Расчет №2 – участок трубы с коррозионным отложением 5 мм

Расчет №3 – участок трубы с коррозионным отложением 10мм

Расчет №4 – участок трубы с коррозионным отложением 20мм

Расчет №5 – участок трубы с коррозионным отложением 30мм

Расчет №6 – участок трубы с коррозионным отложением 50мм

6.6. Анализ данных, полученных в результатемоделирования

Для диагностики трубопроводов, находящихся в эксплуатации, применение зависимостей, полученных из расчетов и анализа вышеперечисленных моделей, невозможно. Это все связано с тем, что в зависимости от наполняющей трубопровод среды, сигналы от дефекта распространяются совершенно по-разному. Помимо всего этого, на заполненной жидкостью трубе эксперименты вести не целесообразно, потому что отсутствует такой фактор, как давление жидкости, который влияет на амплитудно-частотную характеристикутрубы.

Для определения изменения частот при нагружении трубопровода давлением, было смоделировано воздействие среды на внутреннюю стенку трубопровода и осуществлен анализ структурно-жидкостного взаимодействия в ANSYS (рис. 6.6) [101–103].

Рис. 6.6. Участок трубопровода:

а) с дефектами стенки трубы;

б) с дефектом стенки и нагружением давления 0,5 МПа

Наиболее характерные результаты расчета бездефектных и дефектных участков трубопроводов под воздействием внутреннего давления приведены в табл. 6.2. Анализ результатов показал, что частоты моделей с дефектами возрастают с увеличением давления жидкости,а у бездефектных практически не меняются (рис. 6.7) [104]. Причем у труб с дефектами интенсивнее возрастают частоты в дефектной области, принятой на основе анализа расчетапластин.

Таблица 6.2

Частоты трубопроводов с одинаковыми дефектами

и нагружением 0,2 и 0,5 МПа

| № моды | Частоты трубопровода с 1 дефектом 30 х 30 мм, Гц |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,2 МПа | 0,5 МПа |
| 1 | 501,1 | 502,6 |
| 2 | 408,54 | 502,69 |
| 3 | 633,67 | 642,17 |
| 4 | 635,97 | 642,19 |
| 5 | 873,45 | 880,76 |
| 6 | 874,64 | 881,04 |
| 7 | 968,62 | 976,44 |
| 8 | 970,69 | 976,96 |
| 9 | 975,1 | 983,85 |
| 10 | 1158,06 | 1166,5 |

Рис. 6.7. Изменение частот трубопровода в зависимости от создаваемого в нем давления

Глава7.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

После создания и построения математической конечно-элементной модели и проведении аналитического расчета в программном обеспечении ANSYS были проведены экспериментальные исследования.

Целью исследований является оценка возможности контроля отложений на поверхностях теплообменного оборудования по параметрам свободных затухающих колебаний. Определение толщины должно выполняться с наружной стороны теплообменной поверхностив процессе эксплуатации.

В результате эксплуатации теплообменного оборудования с неудовлетворительной водоподготовкой на внутренней поверхности аппаратов происходит отложение осадка(рис.7.1). Теплопроводность которого в десятки раз ниже теплопроводности металла.Наличие даже тонкого слоя осаждений приводит к резкому снижению теплопроводности, повышению температуры поверхностей нагрева[105]. Эксплуатация конструкций в условиях перегрева снижает механическую прочность металла и как следствие ведет повреждениям и снижению надежности системы.

Рис.7.1. Уменьшение пропускного сечения из-за наличия отложений

Отдельно следует рассмотреть негативное влияние отложений в теплообменниках системы горячего водоснабжения. Наличие отложений приводит к существенному перерасходу топлива из-за ухудшения условий теплообмена (табл.7.1) и электрической энергии на перекачку теплоносителя из-за уменьшения проходного сечения и увеличения гидравлического сопротивления [106].

Таблица7.1

Потери от накипи в системах отопления в зависимости

от толщины слоя

| Толщина слоя накипи (мм) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перерасход жидкого топлива на 1000 л | 40 | 70 | 110 | 180 | 270 | 380 | 480 | 600 | 740 | 900 |
| Перерасход угля на 1 т.н. | 80 | 140 | 220 | 360 | 540 | 760 | 960 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Перерасход газа на 1000 м3 | 40 | 70 | 110 | 180 | 270 | 380 | 480 | 600 | 740 | 900 |
| Перерасход энергоносителя в % | 4 | 7 | 11 | 18 | 27 | 38 | 48 | 60 | 74 | 90 |

Похожая ситуация с энергетическими потерями от отложений в системах кондиционирования (табл.7.2).

### Таблица 7.2

### Потери от отложений в системах кондиционирования в зависимости от толщины слоя

| Толщина слоя накипи (мм) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение мощности кондиционера, % | 5 | 9 | 17 | 23 | 29 | 34 | 50 | 56 |
| Возрастание температуры на выходе из испарителя (oC) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
| Перерасход электроэнергии, в % | 5.8 | 10.6 | 20.2 | 29.4 | 35.6 | 46.8 | 66 | 76 |

Снизить энергетические потери можно путем своевременного диагностирования поверхностей теплообменного оборудования для контроля толщины отложений. Для этого необходимо иметь доступные методику и оборудование, которые позволят провести контроль в режиме реального времени.

Контролировать состояние теплообменных поверхностей в процессе эксплуатации наиболее рационально неразрушающими методами. В настоящее время для определения широкой номенклатуры свойств материалов (прочностных, упругих, пластических, вязких) широко используются акустические методы контроля. Они основаны на измерении физических параметров, связанных с распространением упругих волн в твердых телах. Ультразвуковые методы, используемые при дефектоскопии изделий, требуют тщательной подготовки поверхности контроля, обеспечения надежного акустического контакта поверхности и датчиков, обладают большой трудоемкостью.

Для контроля толщины отложений предлагается применить низкочастотные акустические методы, в частности метод свободных колебаний. При контроле методом свободных колебаний используется слышимый диапазон частот 20 Гц – 20 кГц.

Методика контроля заключается в возбуждении собственных колебаний контролируемого объекта, фиксации отклика, проведении анализа спектра собственных частот и выдачи заключения о состоянии изделия.

Эта методика применительна к трубопроводам систем теплоснабжения, как изнутри (отложения на стенках изделий), так и снаружи (например, тонкопленочные теплоизоляционные покрытия).

7.1. Затухание свободных колебаний

как диагностическийпризнак

Если любую механическую систему со слабым затуханием вывести из положения равновесия и затем отпустить, то она будет колебаться (вибрировать) с частотой, которая называется собственная частота затухающих колебанийсистемы. При свободных колебаниях система продолжает колебаться до полного затухания колебаний либо до получения нового возбуждения [107].

Для описания затухающих колебаний используется уравнение:

|  | (7.1) |
| --- | --- |

где A0 – начальная амплитуда свободных колебаний;

φ0– начальная фаза;

ω – круговая частота;

n – коэффициент затухания, определяющий быстроту изменения амплитуды.

Величины A0 и φ0 определяются начальными условиями, а циклическая частота затухающих колебаний равна:

|  | (7.2) |
| --- | --- |

График затухающих колебаний представляет собой амплитудно-модулированную синусоиду (рис. 7.2). Модулирующая функция – экспонента – характеризует убывание амплитуды с течением времени:

|  | (7.3) |
| --- | --- |

Рис. 7.2. Затухающие колебания

Экспериментальная оценка затухания свободных колебаний (СК) возможна несколькими способами:

– по сигналу;

–по спектрам сканирования сигнала;

–косвенным способом.

Оценка затухания СК по сигналу сводится к отысканию подходящей огибающей графика сигнала. Два других способа связаны с вычислением спектров сканирования сигнала. Под сканированием сигнала понимается процесс перемещения по оси времени с постоянным шагом окна фиксированного размера. Из отсчетов сигнала, попавших в окно в том или ином его положении на оси времени, формируется выборка сигнала для формирования по ней спектра. При формировании спектра можно использовать известные функции оконного взвешивания отсчетов выборки сигнала (окно Бартлетта, Хэмминга и т.д.). Каждому спектру сканирования можно сопоставить определенное время. Проведя сканирование, мы получаем зависимость спектра сигнала от времени. На рис.7.3 показан результат сканирования сигнала. На этом графике нетрудно заметить затухание всех частотных составляющих сигнала.

Рис. 7.3. Набор спектров сканирования сигнала.

Ось времени направлена к читателю

Косвенной назовем оценку затухания колебаний по изменению того или иного статистического критерия, вычисленного по каждому из спектров сканирования сигнала.

7.2.Объекты и методика исследования

В качестве модели поверхности теплообмена трубопроводных систем использовалась стальная пластина длиной 400 мм, шириной 160 мм и толщиной 2 мм. Исследования проводились на чистой пластине и на пластинах с разной толщиной отложений (рис. 7.4).

Рис. 7.4.Исследуемый образец пластины:

а) чистая пластина; б) пластина со слоем отложений

Экспериментальные исследования влияния толщины отложений на частоты колебаний были проведены на лабораторной установке, показанной на рис.7.5 [108].

При исследовании акустических характеристик с каждым типом пластины проводилось десятикратное определение частот собственных колебаний пластины. По пластине наносился удар, и проводилось измерение амплитудно-частотных характеристик отклика микрофоном, находящимся в контрольной точке.

После серии экспериментов на пластину наносился слой отложений и исследования повторялись.

Рис. 7.5. Фотография экспериментальногокомплекса

Для устранения недостатков экспериментальной установки, с помощью которой исследования проводились только в лабораторных условиях [109], было разработано мобильное и компактное устройство, позволяющее провести контроль в режиме реального времени в натурных условиях [110], на которое был получен патент на полезную модель [111] [Прил. А].

Для проведения исследований авторами использовался аппаратно-программный комплекс, блок-схема которого представленана рис. 7.6, который включает в себя устройство для контроля толщины отложений на поверхностях теплообмена (рис. 7.7), две системы – регистрации и обработки сигналов.

Рис. 7.6. Блок схема аппаратно-программного комплекса

Рис. 7.7. Устройство для контроля толщины отложений на поверхностях теплообмена, где a) вид сверху;b) вид сбоку;c) вид спереди

Цифрами на рис. 7.7обозначены:

1 – пьезоэлектрический датчик (микрофон);

2 – ударник;

3 – отверстия;

4 – тумблер;

5 – ручка;

6 –аналого-цифровой преобразователь;

7 –компьютер;

8 – корпус.

В систему регистрации входит объект контроля (исследуемая пластина), который закреплен по периметру, датчик и ударник, управляемый тумблером. В систему обработки входит аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и компьютер, с установленнымна нем специализированным программным обеспечением.

Устройство работает следующим образом: на корпусе находятся два отверстия, тумблер и ручка, с помощью которой происходит его перемещение. В первом отверстии (рис. 7.7) располагается ударник, управление которым осуществляется с помощью тумблера. Во втором отверстии располагается пьезоэлектрический датчик, соединенный с АЦП. Корпус устройства устанавливают на первый диагностируемый участок поверхности теплообмена. Далее при нажатии тумблера ударник возбуждает колебания на поверхности теплообмена, пьезоэлектрический датчик принимает аналоговый сигнал. Далее тумблер выключается. Постоянство силы удара обеспечивается отведением ударника на одно и то же расстояние. После возбуждения колебаний аналоговый сигнал с пьезоэлектрического датчика поступает на АЦП, на выходе которого цифровой сигнал попадает в оперативную память компьютера, где, посредством специального программного обеспечения (рис. 7.8), написанного в среде графического программирования LabVIEW, фирмы National Instruments, на которое авторами было получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ [Прил.Б], регистрируется, записывается звуковой сигнал, анализируется [112].

Рис. 7.8. Часть блок-диаграммы программы

Наличие рамки прибора, ограничивающей колебания локальной области позволяет уменьшать влияние смежных областей контролируемой поверхности на результаты измерений.

После диагностирования первого участка перемещают устройство на следующий участок поверхности теплообмена.

С каждым типом пластины проводилось по десять экспериментов. По пластине наносился нормированный механический удар, записывался акустический отклик и проводился анализ его амплитудно-частотных характеристик.

7.3. Программа для обработки сигналов

С целью записи и обработки экспериментальных исследований была использованасреда графического программирования LabVIEW[113], и созданный в нем виртуальный прибор «2RSoundSA», включающий в себя следующие основные части, которые объединены в одной интегрированной оболочке: программа регистрации акустических сигналов, программа формирования спектров, программа формирования эталонных спектров и сравнения спектров с эталоном, протоколирование событий, автоматизацию диагностики.

Программа анализа работает следующим образом: считываются сигналы, по каждому сигналу формируется амплитудно-частотный спектр, спектры сравниваются по коэффициентам корреляции, полученные коэффициенты, относящиеся к одной серии экспериментов, усредняются, усредненные коэффициенты сравниваются с границей доверительного интервала. В завершении делается вывод о наличии отложений.

Она может применяться для акустической диагностики сосудов, трубопроводов, теплообменного оборудования.

Для выявления отложений на элементах теплообменного оборудования используется подход, характерный для процедур отбраковки аномалий(рис. 7.9).

Рис. 7.9. Принцип отбраковки изделий

Алгоритм анализа интерпретирует совокупность вычисленных значений некоторого параметра и применяет к этой совокупности значений следующую процедуру: вычисляется оценка положенияp;вычисляется оценка разброса S как медиана абсолютных отклонений относительно оценки положения; для заданного уровня значимости  строится доверительный интервал:

(7.4)

где t (, m) – -квантиль распределения Стьюдента с m степенями свободы.

В качестве критериев сравнения проверяемого и эталонного спектров использовались[114]:

- Коэффициент корреляции, рассчитываемый по формуле:

(7.5)

где аi – амплитуда текущего спектра;аsi – амплитуда спектра эталона.

В случае выхода коэффициента корреляции сравниваемого спектра за пределы доверительного интервала делается заключение о наличии на поверхности отложений.

- Непараметрическая ранговая оценка Спирмена (рис. 7.10):

|  | (7.6) |
| --- | --- |

где rank ai – ранг амплитуды ai в вариационном ряду амплитуд проверяемого спектра (т.е. номер места, которое эта амплитуда занимает среди всех амплитуд данного спектра, упорядоченных по возрастанию); rank asi – то же для эталонного спектра.

- Статистика знаков (Фишера) S (рис. 7.11) – вычисляется как количество частот положительной амплитуды разностного спектра(к этой сумме добавляется половина количества частот нулевой амплитуды).

| Рис. 7.10. Корреляция Спирмена | Рис. 7.11. Статистика Фишера |
| --- | --- |

7.4.Результаты исследований

Данные, полученных в ходе исследований, после записи и обработки в программе «2RSoundSA» показаны в виде графиков. На рис. 7.12 представлен пример амплитудно-временного сигнала и его амплитудного спектра.

Рис. 7.12. Сигнал и его амплитудный спектр

На рис.7.13 приведены текущий спектр, эталонный (спектр пластины без осадка) и разница между ними.

Рис.7.13. Пример спектров:

а) текущий; б) эталонный; в) разностный

Для того чтобы уйти от возможной зависимости от силы возбуждения колебаний на амплитудные спектры при разных экспериментах, анализ спектров проводится в относительных величинах. Относительные амплитуды спектральных составляющих получаются путем их деления на амплитуду максимальной составляющей спектра [115].

Анализ спектров колебаний, представленных на рис.7.12 и 7.13 показал, что в сигналах присутствуют составляющие в диапазоне до 10 кГц.

Для оценки динамики изменения всех спектральных составляющих применили ранговую сумму Уилкоксона (Wilcoxon rank-sum test, Wilcoxon’s rank sum test).

Ранговая сумма Уилкоксона является непараметрическим критерием используемым для сравнения двух выборок по уровню количественного признака, измеренного в непрерывной или порядковой шкале. Данный метод выявления различий между выборками предложен в 1945 году Френком Уилкоксоном (F.Wilcoxon) [116].

В разработанном программном обеспечении сравнения спектров ранговая сумма Уилкоксона вычисляется по следующему алгоритму:

- Смешиваются амплитуды эталонного и текущего спектров.

- Смесь амплитуд упорядочивается по возрастанию.

- Из полученного вариационного ряда выбираются и суммируются ранги амплитуд текущего спектра. При совпадении значений амплитуд текущего и эталонного спектра к сумме прибавляется полусумма рангов этих амплитуд.

Результаты обработки спектров сканирования чистой пластины и пластин с осадком приведены в табл.7.3 и на рис.7.14.

За эталонный спектр при проведении анализа принималсяпервый спектр в каждой серии сканирования.

Таблица 7.3

Значения статистики Уилкоксона для спектров

сканирования образцов

| № спектра сканирования | Значения статистики Уилкоксона (W) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образец без осадка | толщина осадка 1 мм | толщина осадка 1,5 мм | толщина осадка 2,0 мм | толщина осадка 2,5 мм |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -8,802 | -12,414 | -14,748 | -18,594 | -20,729 |

Продолжение табл. 7.3

| № спектра сканирования | Значения статистики Уилкоксона (W) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образец без осадка | толщина осадка 1 мм | толщина осадка 1,5 мм | толщина осадка 2,0 мм | толщина осадка 2,5 мм |
| 3 | -14,391 | -21,228 | -24,453 | -25,939 | -25,599 |
| 4 | -19,886 | -25,038 | -28,806 | -29,79 | -29,303 |
| 5 | -22,741 | -28,852 | -31,341 | -32,333 | -31,245 |
| 6 | -25,546 | -30,608 | -32,796 | -33,885 | -32,074 |
| 7 | -27,103 | -32,265 | -33,316 | -35,079 | -33,501 |
| 8 | -29,092 | -33,286 | -34,36 | -35,736 | -34,027 |
| 9 | -30,585 | -33,823 | -35,181 | -36,311 | -34,944 |

Рис. 7.14. Изменение статистики Уилкоксона исследуемых спектров сигналов

с течением времени:

1 – чистая пластина; 2 – толщина осадка 1,0 мм; 3 – толщина осадка 1,5 мм,

4 – толщина осадка 2,0 мм; 5 – толщина осадка 2,5 мм

Ниже представлены уравнения полиноминальной аппроксимации третьей степени с величиной достоверности аппроксимацииR2 полученные в Excel по результатам, представленным табл.7.3:

Y1= -0,0433x3+1,1428x2-11,215x+9,8658       R2=0,999

Y2= -0,0954x3+2,11934x2-17,382x+14,789     R2=0,997

Y3= -0,1437x3+3,0649x2-21,817x+18,307       R2=0,997

Y4= -0,1511x3+3,2118x2-22,537x+17,743       R2=0,985

Y5= -0,1698x3+3,4629x2-23,092x+17,321       R2=0,966.

Результаты проведенных исследований показали, что метод свободных колебаний позволяет определять толщину отложений в десятые доли миллиметра.

Заключение

В работе освещеныпроблемы энергетической эффективности теплоснабжения и повышение эффективности эксплуатации тепловых сетей путем внедрения современных методик их контроля. Отложения загрязняющих элементов приводят к увеличению капитальных затрат, дополнительным расходам на техническое обслуживание, к более высокому энергопотреблению и производственным потерям. Подробно описаны механизмы и стадии загрязнений, а также затраты на борьбу с загрязнениями.

Подробно описаны методы неразрушающего контроля, их достоинства и недостатки, и почему рационально применять их для повышения эффективности эксплуатации трубопроводных систем.

В рамках решения проблемы повышения эффективности систем теплоснабжения представляют особый интерес принципиально новые теплоизоляционные материалы, создаваемые с использованием полых микросфер и различного рода связующих, так называемые тонкопленочные многослойные теплоизоляционные покрытия, обладающие свойствами лакокрасочных покрытий с теплоизоляционным эффектом.

Обязательным элементом большинства технологических систем является трубопроводная арматура. Она обеспечивает выполнение совокупности функций, надежное исполнение которых способствует непрерывности технологических процессов по распределению, регулированию и сбросу рабочих сред. Критическим дефектом трубопроводной арматуры является нарушение ее герметичности.

Оборудование теплоэнергетических систем работает под избыточным давлением пара, воды, масла, газа, воздуха, мазута и других сред. На собственные колебания трубопроводов и сосудов оказывает влияние внутреннее давление рабочей среды. По изменению собственных частот колебаний оборудования можно определить давление технологического продукта. Такой контроль давления может быть организован установкой микрофонов или виброакустических датчиков на внешней поверхности трубопроводов и сосудов.

Виброакустический метод не требует сквозной врезки в объект контроля, допустим для оборудования, работающего с агрессивными и загрязненными средами. Метод можно организовать на основе анализа естественного шума перекачиваемого продукта. Шум потока всегда содержит отдельные спектральные составляющие, которые обусловлены резонансными колебаниями оборудования.

Увеличить срок службы эксплуатации трубопроводной системы и всего оборудования в целом необходимо внедрение систем контроля тепловых сетей, учитывающие конструктивно-технологическиеи эксплуатационные особенности трубопроводов.

В последнее время активно развиваются методы контроля, которые основаны на модальном анализе и анализе сигналов акустической эмиссии. Для решения задачи при наличии больших объемов данных, было принято использовать программное обеспечение ANSYS.С его помощью можно полностью смоделировать любое изделие и провести аналитический расчет.

Применение современных методов вычислений, которые реализованы в комплексах computer-aideddesign (CAD), дает возможность проводить исследования различных характеристик проектируемых объектов, что позволяет менять конструкцию этих объектов без создания экспериментальных образцов и не прибегать к длительнойи дорогостоящей процедуре натурных исследований.

Система ANSYS широко используется для проектирования конструкций, а также отдельных его составных частей, к которым предъявляются повышенные эксплуатационные требования. С помощью данного комплекса можно произвести расчет для статического и динамического состояния конструкции.

Описана методика, позволяющая определять толщину отложений и покрытий, в том числе и тонкопленочных, применительно к реальным условиям эксплуатации,которая применительна к трубопроводам систем теплоснабжения, как изнутри, так и снаружи. Реализовать методику позволяет устройство для контроля толщины,как отложений, так и покрытий на поверхностях трубопроводных систем.

В качестве критериев сравнения проверяемого и эталонного спектров можно использовать:коэффициент корреляции, непараметрическую ранговую оценку Спирмена, статистику знаков (Фишера).

Разработанные методика и устройство для контроля отложений и покрытий, в том числе и тонкопленочных, применительно к реальным условиям эксплуатации, на поверхностях трубопроводных систем позволяют снизить энергетические потери и трудоемкость контроля состояния теплообменного оборудования, а также повысить энергоэффективность трубопроводных систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Измайлова Е.В. Конечно-элементное моделирование системы акустического контроля теплообменников /Е.В.Измайлова, Е.В. Гарнышова, Д.В. Соловьев // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции молодых ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии». – Альметьевск: АГНИ, 2018. –C.436–439.

2. Николаев А.С. Единая транспортная система / А.С.Николаев.– М.: Лицей, 2001.– 346 с.

3. Гамзаев Б.А. Состояние и особенности развития трубопроводного транспорта России на современном этапе /Б.А. Гамзаев//Журнал молодой ученый.– 2019. – № 3 (241). – С. 155–159.

4. Лившиц В.Н. Транспорт за 100 лет. Россия в окружающем мире /В.Н. Лившиц. – М.: 2002. – 435с.

5. Юфина В.А.Трубопроводный транспорт нефти и газа/В.А. Юфина. – М.: Недра, 2000.– 407с.

6. Ваньков Ю.В.Контроль технического состояния трубопроводов акустическими методами: монография /Ю.В.Ваньков,Ш.Г.Зиганшин, Е.В Измайлова. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2015. – 160с.

7. Баскей В.Я. Радиотехнические цели и сигналы. Задачи и задания: учеб.пособие / В.Я. Баскей, В.Н. Васюков, Л.Г. Зотов и др.; под ред. проф. А.Н.Яковлева. – Новосибирск: НГТУ,2002.– 348с.

8. Машенков А.Н. О контроле состояния тепловых сетей / А.Н. Машенков, А.В.Филимонов //Журнал «Новости теплоснабжения». – 2003. – № 10. – С. 37.

9. Müller–Steinhagen H.Fouling: The ultimate challenge for heat exchanger design / H. Müller–Steinhagen//The Sixth International Symposium on Transport Phenomena in Thermal Engineering. – Seoul, Korea. – 1993. – P. 811–823.

10. Müller–Steinhagen H.Fouling of heat transfer surfaces / H. Müller–Steinhagen//VDI Heat Atlas, English Edition, VDI.–Verlag GMBH, Düsseldorf, ch. OC. – 1993. – P. 927–938.

11. Steinhagen R. Problems and costs due to heat exchanger fouling in New Zealand industries/R.Steinhagen, H.Müller–Steinhagen, K. Maani//Heat Transfer Engineering.–1993. –Vol. 14. – № 1.–P. 19–30.

12. Leontaritis K.J.Offshore asphaltene and wax deposition: Problems and solutions /K.J. Leontaritis//World Oil, May. – 1996. –P. 57–63.

13. Bott T.R.Fouling of heat exchangers / T.R. Bott //Elsevier Science. – Amsterdam, 1995.– 415 p.

14. Müller–Steinhagen H.Reduction of heat exchanger fouling by composite coating of surfaces / H. Müller–Steinhagen, Q. Zhao, M.Hüffer //European Patent Application, OZ 0050/49677, 1998.

15. Kho T.Effect of flow distribution on scale formation in plate and frame heat exchangers / T.Kho //PhD Thesis, Department of Chemical and Process Engineering, University of Surrey, Guildford.–England, 1998.–P. 124–130.

16. Мустафин Ф.А. Защита трубопроводов от коррозии/Ф.А Мустафин, Л.И. Быков, А.Г. Гумеров. – СПб.: Недра, 2007. –Т. 2.– 656 с.

17. William B.Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry/B William//WILEY-VCH, Weinheim.– Germany, 1998.–P. 192–195.

18. Bansal B.Crystallisation fouling in plate heat exchangers /B. Bansal//PhD The-sis, The University of Auckland. – New Zealand, 1994.–P. 568–574.

19. Middis J.Particulate fouling in plate heat exchangers/ J. Middis,H.Müller–Steinhagen //Heat Transfer Engineering, 1989. –Vol. 10.–№ 4.–P. 30–36.

20. Bott T.R. Fouling notebook / T.R. Bott //The Institution of Chemical Engineers, Warwickshire. – U.K., 1990.– 546 p.

21. Bansal B.Crystallisation fouling in plate heat exchangers / B. Bansal //PhD The-sis, The University of Auckland. – New Zealand, 1994.–P. 115–120.

22. Kern D.Q. A theoretical analysis of thermal surface fouling / D.Q. Kern, R.E.Seaton //British Chemical Engineering, 1959.–Vol. 4.–№ 5.–P. 258–262.

23. Epstein N. Fouling: technical aspects /N. Epstein//Fouling of Heat Transfer Equipment, edited by Sommerscales, E. F.C. and Knudsen, J. G., Hemisphere Publishing Corporation, 1981. –P. 31–53.

24. Pritchard A. M.Cleaning of fouled surfaces: a discussion / A. M. Pritchard// Fouling Science and Technology, in NATO ASI Series, Series E: Applied Sciences, edited by Melo, 1988.–Vol. 145.–P. 721–726.

25. Garrett–Price S.A.Fouling of heat exchangers / S.A.Garrett–Price, S.A. Smith, R.L. Watts et al. //Characteristics, Costs, Prevention, Control and Removal», Noyes Publications. – New Jersey, USA, 1985. – P. 9–20.

26. Thackery P.A. The cost of fouling in heat exchanger plant / P.A. Thackery // Effuent and Water Treatment Journal, March 1980. – P. 31–45.

27. Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования / Е.А.Богданов.– М.: Высшая школа, 2006. – 279 с.

28. Ращепкин К.Е. Обнаружение утечек нефти и нефтепродуктов в трубопроводах /К.Е. Ращепкин. – М.: «Недра», 2009.– 381 с.

29. Каневский И.Н. Неразрушающие методы контроля: учеб.пособие / И.Н.Каневский.– Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. – 243 с.

30. Ермолов И.Н.Неразрушающий контроль. Книга 2. Акустическиеметодыконтроля/И.Н.Ермолов, Н.П.Алешин, А.И.Потапов. – М.: Высшаяшкола, 1991.– 283 с.

31. Vankov Yu.V.Determination of the oscillation frequencies of corrosion defects finite element methods in order to develop methods of acoustic monitoring of pipelines / Yu.V. Vankov, Sh.G.Ziganshin, E.V. Izmailova et al. // IOP Conf. Series: Material Science and Engineering 86(2015) 012035. doi: 10.1088/1757–899Х/86/1/012035.

32. ГОСТР 52727–2007. Техническаядиагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Общие требования.

33. Алешин Н.П. Методы акустического контроля металлов/Н.П.Алешин. – М.: Машиностроение, 1989.– 455 с.

34. ГОСТ 27655–88. Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения.

35. Zagretdinov A.R. The analysis of frequencies of own insulators fluctuations for the solution of a problem of their control / A.R. Zagretdinov,Yu.V.Vankov, I.V. Ivshin // 2nd International Conference on Industrial Engineering, ICIE. – Chelyabinsk, 2016.–Vol. 150. – P.– 2334–2339.

36. Vankov Yu.V. The effect of the size and position of transverse cracks in the natural frequencies of the rods /Yu.V.Vankov, E.V.Izmailova, A.R.Zagretdinov et al.//IOP Conf. Series: MaterialScienceandEngineering 86(2015) 012036.doi: 10.1088/1757-899Х/86/1/012036.

37. ПБ 03–372–00. Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля. – Ростехнадзор. – № 29.

38. Рыженков В.А.Влияние характеристик микросфер и связующего вещества на теплопроводность тонкопленочных теплоизоляционных покрытий/ В.А.Рыженков,А.Ф. Прищепов, H.A. Логинова и др. // Журнал надежность и безопасность энергетики. –2010. –№ 3 (10). –С.28–30.

39. Рыженков В.А. О влиянии структурированного тонкопленочного теплоизоляционного покрытия на термическое сопротивление теплопроводов/В.А. Рыженков, А.Ф.Прищепов, H.A.Логинова и др.// Журнал энергосбережение и водоподготовка. –2010. – №5. –С.58–59.

40. Zaides S.A. Creating sealing surface of shutoff assembly of pipeline fittings / S.A. Zaides, S.N. Gaisin // Chem. Petrol Eng. –2017. –№53.

41. Zakirnichnaya M.M. Creating sealing surface of shutoff assembly of pipeline fittings / M.M. Zakirnichnaya,I.M.Kulsharipov // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.,2017.–№87.

42. Afinogentov A.A. The method of shut-off valves optimal placing on trunk oil pipeline / A.A. Afinogentov, N.I.Ivanova, I.A.Fedotova // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 2019. – №272.

43. Притужалов А.Д.Контроль утечек в трубопроводной арматуре в процессе эксплуатации / А.Д. Притужалов, Н.Л Капитонов, А.В.Воронцов и др. // Журнал технологии нефти и газа. – 2012. –№ 3. –С. 50–53.

44. Бабенков М.В. Экспериментальное исследование параметров акустической эмиссии течи в задвижках фонтанных арматур /М.В. Бабенков, Д.В.Копытов, Д.В.Гуревич и др.// Журнал автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. –2015. –№ 11. –С. 12–14.

45. Martini A.Autocorrelation analysis of vibro-acoustic signals measured in a test field for water leak detection /A.Martini, A.Rivola, M. Troncossi // Appl. Sci., 2018. –№8(12).– 2450p.

46. El-Zahab S. An accelerometer-based leak detection system /S. El-Zahab, E.Mohammed Abdelkader, T.Zayed // Mech. Syst. SignalProc. –2018. –№108.–P. 58–72.

47. Yazdekhasti S.Experimental evaluation of a vibration-based leak detection technique for water pipelines /S.Yazdekhasti, K.R.Piratla, S. Atamturkturet al.// Struct. Infrastruct.Eng., 2018.–№14.–P. 46–55.

48. Elizarov S.UNISCOPE: Instrument integrating NDT methods /S.Elizarov, V.Bardakov, A.Shimanskiy et al.// Springer Proceedings in Physics, 2020. –№218.–P. 65–74.

49. Mengmeng Wu. Experimental research on detection of internal leakage of valves in pressure air pipes based on acoustic emission technology /Wu Mengmeng, Dong Xiuchen, Yang Jiaxuan et al.// J. Phys.: Conf. Ser., 2020.– №1600.–P. 45–50.

50. Martini A. Leak detection in water-filled small-diameter polyethylene pipes by means of acoustic emission measurements /A.Martini, M.Troncossi, A.Rivola // Appl. Sci., 2017. –№7(1).–P. 68–73.

51. Hurst H. Long term storage capacity of reservoirs /H. Hurst // Transactions of the American society of Civil Engineers.–1951. –№116.–P. 770–799.

52. Зиненко А.В. R/S анализ на фондовом рынке / А.В Зиненко // Журнал бизнес-информатика.–2012. –№3(21). –С. 24–30.

53. Калуш Ю.А. Показатель Херста и его скрытые свойства / Ю.А. Калуш, В.М. Логинов // Сибирский журнал индустриальной математики. –2002. – №4(12). –С. 29–37.

54. Лепихин А.П. К применению показателя (коэффициента) Херста в гидрологии / А.П.Лепихин, Д.И.Перепелица // Журнал географический вестник. Гидрология. –2016. –№4(39). –С. 36–43.

55. Кириченко Л.О. Сравнительный анализ статистических свойств оценок показателей Херста / Л.О. Кириченко // Весник НТУ «ХПИ». Тематическийвыпуск: Информатика и моделирование. –2010. –№21. –С. 88–96.

56. BukhariA.H.Fractionalneuro-sequentialARFIMA-LSTMforfinancialmarketforecasting/ A.H. Bukhari, M.A.Z. Raja, M. Sulaimanetal. // IEEEAccess., 2020. – №8. – P. 71326–71338.

57. Zagretdinov A.R.Classification of time series using the Hurst exponent / A.R.Zagretdinov, Sh.G.Ziganshin, Yu.V.Vankov et al.// J. Phys.: Conf. Ser., 2019. – №1328.

58. Zagretdinov А.R. Control the tightness of the pipeline valve shutter according to the change in the Hurst exponent of vibroacoustic signals / А.R.Zagretdinov, R.B.Kazakov, A.A.Mukatdarov // E3S Web of Conferences. – 2019. – №124.

59. Vankov Yu.V.Application of the rescaled range analysis for vibro-acoustic imbalance control of rotary equipment / Yu.V.Vankov, A.R.Zagretdinov, Sh.G. Ziganshin et al. // J. Phys.: Conf. Ser., 2019. – № 1328.

60. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы/ Б. Мандельброт. – М.: Изд-во института компьютерных исследований, 2002. – 656 с.

61. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы/ Б.Мандельброт. – Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2004. – 255 с.

62. Бутаков В. Оценка уровня стохаостичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Херста/В.Бутаков, А.Граковский // ComputerModellingandNewTechnologies. –2005. –№9(2).–С. 27-32.

63. Барабаш Т.К. Компьютерное моделирование фрактальных временных рядов /Т.К.Барабаш, А.Г.Масловская // Вестник Амурского государственного университета. Серия: естественные и экономические науки. –2010. –№49. –С. 31–38.

64. Кобенко В.Ю. Идентификационные технологии контроля состояния объектов: методы, модели, устройства: дис. … д-р техн. наук/В.Ю.Кобенко.– Омск,2018. –490 с.

65. Кликушин Ю.Н.Идентификационные  инструменты анализа и синтеза формы сигналов: монография/ Ю.Н. Кликушин.– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. –216 с.

66. Кликушин Ю.Н. Классификационные шкалы для распределений вероятности/ Ю.Н.Кликушин// Журнал радиоэлектроники. –2000. –№11. – URL:http://jre.cplire.ru.

67. Кликушин Ю.Н. Фрактальная шкала для измерения формы распределений вероятности / Ю.Н.Кликушин // Журнал радиоэлектроники. –2000. –№3. –URL: http://jre.cplire.ru.

68. Кликушин Ю.Н. Способ компьютерной диагностики болезни Паркинсона /Ю.Н.Кликушин, В.Ю.Кобенко, А.А.Гошенков // Журнал радиоэлектроники. –2012. –№10. –URL: http://jre.cplire.ru.

69. Алдамжаров К.Б.Идентификационный способ оценки состояния вибропрочности авиационного двигателя /К.Б. Алдамжаров, К.Т.Кошеков, И.А. Пирманов и др. // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. – 2020. – №4 (78). – С. 12–20.

70.Кликушин Ю.Н. Метод эмпирической оценки свойств регулярности–хаотичности сигналов/Ю.Н. Кликушин, В.Ю.Кобенко // Журнал Контроль. Диагностика. – 2015. – №4. – С. 60–65.

71. Замалетдинова Е.Ю. Сравнительный анализ методов измерения давления /Е.Ю.Замалетдинова, А.И.Егорычев // Вестник Казанского технологического университета. –2014. –№8. –С. 124–127.

72. Березнев А.В. Влияние внутреннего гидростатического давления на частоту свободных колебаний криволинейного участка трубопровода /А.В.Березнев // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. –2011. –№3. –С.77–80.

73. Ефимов А.А. Собственные колебания морского глубоководного нефтепровода большого диаметра /А.А. Ефимов // Вестник гражданских инженеров. –2008. –№4 (17). –С. 26–29.

74. Соколов В.Г. Колебания подземных тонкостенных магистральных трубопроводов с учетом внутреннего давления и продольной силы /В.Г.Соколов, Ю.В.Огороднова, А.В.Дмитриев и др.// Вестник гражданских инженеров. –2019. –№5 (76). –С. 105–112.

75. Способ и устройство для измерения давления внутри трубопроводов /Р.А. Балакин, В.М. Тимец.–Патент РФ № 2470274 от 20.12.2012.

76. Izmaylova E.V.Vibroacousticmethodofpressurecontrol/ E.V. Izmaylova, A.R. Zagretdinov,Sh.G. Ziganshin// IOPConf. Ser.: Mater. Sci. Eng. –2020.–№939.

77. СиницынС.А.Начертательная геометрия и инженерная графика. Задания и методические указания / С.А.Синицын. – М.: РГОТУПС, 1999. – 52с.

78. Жидков А.В. Применение системы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Учебно–методический материал по программе повышения квалификации «Информационные системы в математике и механике»/А.В.Жидков.– Нижний Новгород, 2006. –115 с.

79. Мансурова А.Р. Применение программного комплекса ANSYS в компьютерном моделировании /А.Р.Мансурова // Журнал молодой ученый. –2018. –№ 39 (225). –С.31–33.

80. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К.А.Басов;под общ.ред. Д.Г. Красковского. – М.: Компьютер пресс, 2002. – 224с.

81. Чигарев А.В. ANSYS для инженеров: справ.пособие / А.В. Чигарев, А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк.– М.: Машиностроение–1, 2004. – 512с.

82. Клебанов Я.М.Использование программного комплекса ANSYS в учебном процессе/Я.М.Клебанов, А.Н.Давыдов, В.Л.Папировский.– Самара: СГТУ,1998.– 124 с.

83. Каплун А.Б. ANSYS в руках инженера: практическое руководство/А.Б.Каплун, Е.М.Морозов, М.А.Олферьева.– М.: Едиториал УРСС, 2003. –272с.

84. Жидков А.В. Применение системы ANSYS к решению задач геометрического и конечно–элементного моделирования /А.В.Жидков.– Нижний  Новгород, 2006. – 115с.

85. Ваньков Ю.В. Декомпозиция технической системы при анализе надежности химического предприятия/Ю.В.Ваньков, В.В.Серов //Сборник материалов докладов III Молодежной международной научной конференции «Тинчуринские чтения», посвященной 40-летиюКГЭУ. – Казань: КГЭУ, 2008. – С.49–50.

86. Авдонин А.С. Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций / А.С. Авдонин.– М.: Машиностроение, 1969. – 403с.

87. Ваньков Ю.В. Диагностика коррозионного поражения трубопроводов тепловых сетей / Ю.В.Ваньков, Е.Е.Костылева, Ш.Г.Зиганшин // Тезисы докладов 18-й Всероссийской межвузовской научно-техн. конференции. – Казань: КВАКУ, 2006.– С.112–115.

88. Ваньков Ю.В. Методика определения местонахождения коррозионных дефектов трубопроводов / Ю.В.Ваньков, В.В.Серов //Сборник материалов докладов XIV Аспирантско-магистерского научного семинара, посвященного Дню энергетика. – Казань: КГЭУ,2010.– С.75–77.

89. Ваньков Ю.В. Повышение качества диагностики трубопроводов на промышленных предприятиях /Ю.В.Ваньков, В.В.Серов //Сборник трудов VI Всероссийской научно-технической конференции «Интенсификация тепло- и массообменных процессов в химической технологии». – Казань: КГТУ, 2010. –С.177–180.

90. Челомей В.Н. Вибрации в технике: справочник: в 6 т. / В.Н. Челомей под ред. В.В. Болотина. – М.: Машиностроение, 1978. –Т. 1: Колебания линейных систем. – 352 с.

91. Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия /Б.И.Выборнов.– М.: Металлургия, 1974. – 240с.

92. ГОСТ 8.207–76. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

93. Зенкевич О.К. Метод конечных элементов в технике. /О.К. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 544 с.

94. Зиганшин Ш.Г. Разработка методики определения размера коррозионного поражения оболочек акустическим методом контроля /Ш.Г.Зиганшин, Ю.В.Ваньков, А.Е. Кондратьев // Журнал энергосбережение и водоподготовка. – 2009. –№1 (57). –С.36–38.

95. Иванов В.И. Диагностика безопасности. Акустическая эмиссия / В.И.Иванов, Г.А.Бигус, И.Э.Власов под общ.ред. академика РАН В.В. Клюева. – М.: РОНКТД, 2011. – 192с.

96. Измайлова Е.В. Акустико-эмиссионный диагностический комплекс /Е.В.Измайлова, Ю.В.Ваньков // Сборник трудов VII Региональной научно-технической конференции «ЭНЕРГИЯ-2013». – Иваново: ИГЭУ, 2013. – Т. 1.–С.109–112.

97. Ваньков Ю.В. Разработка методики определения коррозионного поражения трубопроводов с целью предотвращения утечек и обеспечения энергосбережения /Ю.В.Ваньков, В.В. Серов //Сборник научных трудов Х международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». – Казань: ЦЭТ РТ при КМ РТ, 2009.–С.83–88.

98. Измайлова Е.В. Использование ANSYS для оценки состояния теплообменного оборудования /Е.В Измайлова,Д.В.Соловьев // Материалы XV Всероссийской (VII Международной) научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЭНЕРГИЯ-2020». – Иваново: ИГЭУ им. В.И. Ленина, 2020. –Т. 1. – С. 119.

99. Измайлова Е.В. Реализация источника Су–Нильсена для проверки работоспособности акустико-эмиссионной аппаратуры/Е.В. Измайлова, Ю.В.Ваньков //Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Измерения: состояние, перспективы развития». – Челябинск: ЮУрГУ, 2012. –Т. 1. –С. 115–117.

100. РД 03–606–03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. – М.: Государственное унитарное предприятие «Научно-технический цент по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2003. –Сер. 03. –Вып. 39. – 104с.

101. Лапшин Б.М. Исследование распространения упругих волн в трубах с жидкостью при акустико-эмиссионном обнаружении утечек / Б.М.Лапшин, А.Л.Овчинников //Журнал дефектоскопия, 1998. –№ 7. –С.25–32.

102. Лузина Н.П. Приборы и методы диагностики состояния технических изделий и конструкций с использованием акустической эмиссии: автореф. дис. … канд. техн. наук/ Н.П. Лузина.– СПб., 2012.–20 с.

103. Елисеев К.В. Вычислительный практикум в современных CAE–системах: учебное пособие/К.В.Елисеев, Т.В.Зиновьева.– СПб.: СПбПУ, 2008. –112с.

104. Ваньков Ю.В. Анализ изменения частот трубопровода в результате развития коррозионного дефекта и варьирования давления теплоносителя / Ю.В.Ваньков, В.В. Серов, Е.В Измайлова и др. //Сборник научных трудов XI Международного Симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». – Казань: ЦЭТ РТ при КМ РТ, 2010. –С.89–93.

105. Vankov Y.V.Method of assessing the thermal state of the heat transfer surfaces / Y.V. Vankov, E.V. Izmaylova, E.R. Bazukova // IOP Publishing IOP Conf. Series: JournalofPhysics: Conf. Series 1058 (2018) 012058.

106. Измайлова Е.В.Нахождение местоположения дефекта трубопровода методом акустической эмиссии в среде графического программирования LabVIEW/Е.В.Измайлова, Ю.В. Ваньков//Сборник трудов ХII Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». –Казань: Департамент информационно-издательской и образовательной деятельности ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров РТ». 2011. –С. 316–323.

107. Ваньков Ю.В. Низкочастотные методы контроля. Метод свободных колебаний / Ю.В. Ваньков.– Казань: КГЭУ, 2003. – 140с.

108.Гарнышова Е.В.Аппаратно-программный комплекс контроля толщины отложений на теплообменном оборудовании / Е.В.Гарнышова, Е.В.Измайлова //Сборник трудов XV Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых». –Марий Эл, Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019. – Т. 2.– С. 97.

109. Гарнышова Е.В.Анализ эффективности оборудования для контроля наличия отложений / Е.В.Гарнышова, Е.В.Измайлова //Сборник научных трудов Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения – 2020: Энергетика и цифровая трансформация». –Казань: КГЭУ, 2020.– Т.2. – С.78–82.

110. Гарнышова Е.В.Устройство для контроля отложений на поверхностях теплообмена / Е.В.Гарнышова, Е.В.Измайлова, Ю.В. Ваньков //Сборник научных трудов V Национальной научно–практич. конференции «Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве». –Казань: КГЭУ, 2019. – Т. 1.–C. 668.

111. Устройство для контроля отложений на поверхностях теплообмена /Е.В.Измайлова, Ю.В.Ваньков, Е.В.Гарнышова, Ш.Г.Зиганшин.Патент на полезную модель РФ № 198469 от 13.07.2020, МПК G01B 5/00.

112. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019615470 «2RsoundSA» от 26.04.2019 /Е.В.Измайлова,Е.В.Гарнышова, Ю.В.Ваньков, Ш.Г.Зиганшин, А.Р. Загретдинов.

113. Garnyshova E.V.Determination of the sediment thickness on the heat–exchange surfaces by free vibration method / E.V.Garnyshova, E.V. Izmailova, V.V. Serov et al // E3S Web of Conferences 124, 05069 (2019). – URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912405069 SES-2019.

114. Измайлова Е.В.Критерии сравнения спектров колебаний элементов теплообменного оборудования для определения толщины отложений / Е.В. Измайлова, Е.В. Гарнышова // Сборник научных трудов XIV Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения».–Казань: КГЭУ, 2019. – Т. 2. – Ч. 1.– С. 98–103.

115. Mann H.B. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other/H.B.Mann, D.R.Whitney // Annals of Mathematical Statistics. – 1947. – № 18.– P. 50–60.

116. Wilcoxon F. Individual Comparisons by Ranking Methods/F. Wilcoxon //Biometrics Bulletin 1. – 1945. –P. 80–83.

ПриложениеА

Описание полезной модели к патенту «Устройство для контроля отложений на поверхностях теплообмена»

Приложение Б

Специальное программное обеспечение для регистрации, записи и анализа сигналов

Научное издание

Ваньков Юрий Витальевич

Измайлова Евгения Вячеславовна

Гарнышова Елена Владимировна

Загретдинов Айрат Рифкатович

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЕМ

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Подписано в печать 19.07.2022

Бумага офсетная. Печать цифровая.

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «TimesNewRoman». Усл. печ. л. 8,25.

Тираж 300 экз. Заказ.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательства Казанского университета

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37

тел. (843) 233-73-59, 233-73-28